
中国石化销售股份有限公司

湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目

安全验收评价报告

建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司
建设单位法人：周致立
建设项目单位：中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站
建设项目单位主要负责人：周致立
建设项目单位联系人：彭曦
建设项目单位联系电话：13973390402
（建设单位公章）

二〇二五年七月三日
中国石化销售股份有限公司

湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目

安全验收评价报告

[image: image1.png]HIEREE

]

ASAIER. BEFRR

!

RIS
]

BEERRTE

I

T EEFN

!
R2EHAN
1

B EEFEST

PR SRR

1
B

|

FHESBTENR S





法定代表人：杜浩楠
技术负责人：王丽敏
项目负责人：杨文举
湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

（安全评价机构公章）

 2025年7月3日

评  价  人  员

	项目名称
	中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目安全验收评价

	
	姓 名
	证书编号
	从业登记编号
	专业
	签字

	项目负责人
	杨文举
	1800000000200180
	019748
	化工工艺
	

	项目组成员
	韩旭光
	S011013000110192000558 
	028030
	安全工程
	

	
	袁永巧
	1100000000100449
	013230 
	安全工程
	

	
	李陇陇
	0800000000202666
	012667
	工业电气自动化
	

	
	牟海强
	1100000000302739
	024848
	自动化
	

	
	陈留红
	0800000000204067
	012293
	化工机械
	

	
	郑维强
	 0800000000303371
	 014211
	工业电气自动化
	

	报告编制人
	韩旭光
	S011013000110192000558 
	028030
	安全工程
	

	报告审核人
	陈晓雄
	0800000000207597
	008583
	化工机械
	

	过程控制

负责人
	王志超
	S011044000110193002009
	039259
	建筑工程
	

	技术负责人
	王丽敏
	1200000000100176
	007859
	化工工艺
	


前   言

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站（以下简称“该加油站”）成立于2000年09月22日，该加油站位于攸县联星街道富康社区富康组，负责人为周致立；该站于2021年10月29日在株洲市市场监督管理局登记，统一社会信用代码：914******840；该加油站于2023年12月12日取得由株洲市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，有效期延续至2026年12月30日，证书编号为：湘株应经字[2023]***；该加油站于2024年12月20日取得由株洲市商务局颁发的成品油零售经营批准证书，证书编号为湘油零售证书第***号，由于该站服务范围内汽油加油需求量增大，柴油加油需求量减少，中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站进行综合改造。

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目（以下简称“本项目”）主要改造内容有：*********。

中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司前期委托长岭炼化岳阳工程设计有限公司（证书编号：A143003764）对本项目进行安全设施设计专篇；株洲朝阳钢结构有限公司（D243026303）和株洲石油储运设备有限公司（D243349690）对本项目进行施工及工艺安装；该项目2025年4月完成施工及安装；该加油站施工及安装完成后进行调试，管道、阀门、法兰密封无渗漏，安全设施调试能满足加油站运行要求；具备安全验收条件。
中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司委托湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司（以下简称我单位）对该项目进行安全验收评价，我单位承接该项目后成立了中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目安全验收评价组，评价组认真收集了相关的法律、法规、技术标准和规范，查阅了相关的技术资料，对中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目现场进行了检查、勘测，在中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造工程安全设施设计专篇的基础上，按照《安全验收评价导则》和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）等技术规范要求，编制完成中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目安全验收评价报告。

本报告是以委托方所提供技术资料及现场检查、勘测为基础编制而成，因此，委托方提供技术资料的真实性和完整性，将直接对本报告的质量产生影响。如委托方在项目评价后，因工艺、设备、设施、地点、规模、范围、原辅材料等发生变化，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

在本报告编写过程中，得到了建设单位的大力支持与配合，同时也得到了各级政府有关部门领导和专家的精心指导和大力帮助，在此深表谢意。本报告存在的不妥之处，敬请各位领导和专家批评指正！

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司
                                              2025年7月3日                                                                 

目  录
1第一章  安全评价工作经过


11.1 评价经过


21.2 安全验收评价目的


21.3 安全验收评价的前期准备


21.4 安全验收评价的对象和范围


31.5 企业提供的建设项目验收评价资料


31.6 安全验收评价程序


6第二章  建设项目概况


62.1 建设项目的投资单位组成及出资比例


62.2 改造项目基本概况


92.3 项目主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况


102.4 改造项目所在的地理位置、用地面积、储存规模和周边情况


112.5 改造项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量，储存


122.6 建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系


162.7 改造项目选用的主要设备和设施名称、型号、材质、数量和主要特种设备


182.8 建设项目配套和辅助工程名称、能力、介质来源


232.9 安全管理


252.10 外部可依托条件


27第三章  危险、有害因素辨识结果及依据说明


273.1 主要危险、有害因素的分类和确定及依据


273.2 原料及产品固有的危险有害因素辨识结果


283.3 可能造成泄漏、爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素辨识结果


283.4 可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素辨识结果


293.5 重大危险源辨识结果


293.6  其他辨识结果


303.7 重大事故隐患辨识结果


303.8 重大火灾隐患判定结果


31第四章 评价单元划分、评价方法选择及理由说明


314.1 评价单元的划分及理由说明


324.2 评价方法的选择及理由说明


34第五章  定性、定量分析危险、有害程度的结果


345.1 固有的危险、有害程度


365.2 风险程度分析


375.3 各种评价方法的评价及结果


40第六章 安全条件分析结果


406.1建设项目的外部情况


426.2 建设项目的安全条件分析


436.3 安全设施的施工、检验、检测和调试情况


45第七章 安全生产条件的分析结果


457.1 项目采用的安全设施情况


457.2 安全生产管理情况分析


477.3 加油站技术、工艺情况分析


487.4 加油站装置、设备和设施分析评价


487.5 成品油的储存、运输情况分析


487.6 作业场所分析


497.7 事故及应急管理


507.8 事故应急救援预案


51第八章  可能发生的危险化学品事故及后果、对策


518.1 泄漏


518.2 火灾


528.3 爆炸


528.4 中毒和窒息


538.5 受限空间作业事故


538.6 加油站典型事故案例分析


57第九章  安全对策措施


579.1安全对策措施提出的原则


579.2补充的安全对策措施


619.3存在的问题及整改复查情况


62第十章 评价结论


6210.1 项目概况


6310.2 安全验收评价结论


64第十一章 与建设单位交换意见的情况结果


65附件A：各类图表


67附件B：选用的安全评价方法简介


71附件C：定性、定量分析危险、有害因素的过程


110附件D:危险和有害因素的辨识和分析过程


136附件E：主要安全设施


139附件F：安全评价依据的法律、法规、规章和标准


146附件G 法定检测、检验情况的汇总表


147附件H 收集的文件、资料目录





第一章  安全评价工作经过

1.1 评价经过
安全评价，是指应用系统工程的原理和方法，对被评价单元中存在的可能引发事故或职业危害的因素进行辨识与分析，判断其发生的可能性及严重程度，提出危险防范措施，改善安全管理状况，从而实现被评价单元的整体安全。安全评价是操作性和实践性较强的安全实务，其在安全理论的支撑下，既要依据安全技术标准和安全管理法规，又要依赖评价人员的实际工作经验。

安全验收评价，是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》的有关规定，依据相关法律、法规和标准，对中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目安全设施竣工验收进行安全评价。

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司受中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司委托，对中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目安全设施竣工验收进行安全评价。项目组经资料与标准收集、类比工程调研、工程分析、危险及有害因素辨识、定性定量分析评价等，并在此基础上提出了安全对策措施及建议，按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）等要求编写完成安全验收评价报告。

本次评价的相关资料由中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司提供，并对其真实性和有效性负责。

1.2 安全验收评价目的

1、检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

2、检查安全管理措施到位情况及安全生产管理制度健全情况。

3、检查建设项目是否能满足国家规定的安全要求。

1.3 安全验收评价的前期准备

在与中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司签定了安全验收评价委托协议后，我们组建了评价组，具体作了以下准备工作：

1、查看项目现场，确定评价范围及对象，了解其行业危险有害特征、设备装置危险有害特征和工艺过程危险有害特征。

2、策划评价过程，分析评价项目的风险程度，实施评价可行性分析编制了项目安全验收评价工作计划表。

3、编制了项目安全验收评价所需资料清单并交业主方。

4、收集国家、地方、行业相关的法律、法规和标准，了解同行业的工艺技术、安全设施、事故情况的信息。

1.4 安全验收评价的对象和范围

评价对象：中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目。
评价范围：经中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司和湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司双方共同协商，本次安全验收评价的范围为位于攸县联星街道富康社区富康组的攸县城北加油站综合改造过程******的评价。
凡涉及中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的消防验收、防雷检测、职业卫生等检验、检测方面，以相关职能部门的检验检测意见为准。

1.5 企业提供的建设项目验收评价资料

1、中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司与本公司签订的安全评价合同；

2、建设单位提供的相关技术资料；

3、《中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造工程安全设施设计专篇》（长岭炼化岳阳工程设计有限公司，证书编号：A143003764）；

4、其他资料。

企业承诺提供的相关文件、资料、技术数据等是真实、合法、有效的，保证提供的复印件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此负法律负责。
1.6 安全验收评价程序

安全验收评价程序一般包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全验收评价报告等。 

1、前期准备工作包括：明确评价对象和评价范围；组建评价组；收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范；收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例；对类比工程进行实地调查等内容。

2、辨识和分析评价对象可能存在的各种危险、有害因素；分析危险、有害因素发生作用的途径及其变化规律。 

3、评价单元划分应考虑安全验收评价的特点，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。

4、根据评价的目的、要求和评价对象的特点、工艺、功能或活动分布，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法对危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行评价。

对于不同的评价单元，可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。

5、为保障评价对象实施后能安全运行，应从评价对象的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施；从评价对象的组织机构设置、人员管理、物料管理；应急救援管理等方面提出安全管理对策措施；从保证评价对象安全运行的需要提出其他安全对策措施。

6、评价结论：应概括评价结果，给出评价对象在评价时的条件下与国家有关法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出危险、有害因素引发各类事故的可能性及其严重程度的预测性结论，明确评价对象实施后能否安全运行的结论。

安全评价程序见下图：

[image: image761.wmf]
图1.6-1  安全验收评价工作流程框图

第三章  危险、有害因素辨识结果及依据说明

3.1 主要危险、有害因素的分类和确定及依据
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。根据《企业职工伤亡事故分类》的规定，将事故类别分20类，具体见下表：

表3.1-1
	 序号
	事故类别
	序号
	事故类别
	序号
	事故类别

	1
	物体打击
	8
	火灾
	15
	瓦斯爆炸

	2
	车辆伤害
	9
	高处坠落
	16
	锅炉爆炸

	3
	机械伤害
	10
	坍塌
	17
	容器爆炸

	4
	起重伤害
	11
	冒顶片帮
	18
	其它爆炸

	5
	触电
	12
	透水
	19
	中毒和窒息

	6
	淹溺
	13
	放炮
	20
	其它伤害

	7
	灼烫
	14
	火药爆炸
	
	


通过对工程现场的实地检查，我们确定本建设项目的危险和有害因素有：

1、可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素：火灾、化学性爆炸、中毒和窒息。

2、可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素：车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、坍塌、其他伤害（包括噪声、自然灾害，生理、心理性危险和有害因素，行为性危险和有害因素，受限空间作业危险和有害因素，管理方面的危险和有害因素）。

3.2 原料及产品固有的危险有害因素辨识结果

依据《危险化学品目录》（2022年版）的规定，本项目经营的汽油属于危险化学品，均具有不同程度的危险、有害特性，如燃烧、爆炸等。具体辨识过程详见附件D.2。
3.3 可能造成泄漏、爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素辨识结果
3.3.1火灾、爆炸

本项目涉及的汽油属易燃易爆化学品，作业过程中，如果发生泄漏，遇点火源会引发火灾和爆炸事故。

3.3.2 中毒和窒息危害

本项目在油品大量泄漏或进入受限空间作业过程中有可能造成中毒和窒息。
3.3.3 泄漏

本项目经营的油品在卸油、加油、储存过程中如果发生泄漏，可能导致火灾、爆炸和中毒等事故。
3.4 可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素辨识结果
参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986和《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022分析，本项目经营过程中存在的危险、有害因素为火灾、化学性爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、机械伤害、触电、其他伤害（包括噪声、自然灾害，生理、心理性危险和有害因素，行为性危险和有害因素，作业环境危险和有害因素，管理方面的危险和有害因素）。

各种危险、有害因素所存在的场所综合分析见表3.4-1。

表3.4-1 危险和有害因素存在的主要作业场所
	序号
	危险有害因素
	造成后果
	主要存在部位
	危险程度

	1
	火灾、爆炸
	人员伤亡、财产损失
	油罐区、加油区、卸油区、发、配电间
	主要危险有害因素

	2
	中毒窒息
	人员伤亡、职业病
	油罐区、加油区、卸油区
	次要危险有害因素

	3
	物体打击
	人员伤亡
	加油区
	

	4
	机械伤害
	人员伤亡、设备损坏
	加油区、发、配电间
	

	5
	车辆伤害
	人员伤亡、设备损坏
	加油区、站区道路
	

	6
	触电
	人员伤亡
	发配电间、加油区
	

	7
	高处坠落
	人员伤亡、设备损坏
	加油站
	

	8
	坍塌
	人员伤亡、设备损坏
	加油岛罩棚
	

	9
	物理性危险和有害因素
	人员伤亡、设备损坏
	加油站
	

	10
	生理、心理性危险和有害因素
	人员伤亡、设备损坏
	加油站
	

	11
	行为性危险和有害因素
	人员伤亡、设备损坏
	加油站
	

	12
	作业场所环境危害和有害因素
	人员伤亡、设备损坏
	加油站
	

	13
	安全管理危险和有害因素
	人员伤亡、设备损坏
	加油站
	


其中的火灾、爆炸事故是本项目的主要危险有害因素，中毒窒息、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、高处坠落、坍塌等为次要危险有害因素，生产经营过程中应注意防范。辨识过程详见附件D.3。

3.5 重大危险源辨识结果
经辨识，本项目不构成危险化学品重大危险源，辨识过程详见附件D.4。

3.6  其他辨识结果

3.6.1 重点监管危险工艺辨识结果

经辨识，本项目不涉及国家重点监管的危险工艺，辨识过程详见附件D.9。

3.6.2 重点监管的危险化学品辨识结果

经辨识，本项目涉及的汽油属于重点监管的危险化学品，辨识过程详见附件D.7。

3.6.3易制毒化学品辨识结果

经辨识，本项目不涉及易制毒化学品，辨识过程详见附件D.6。

3.6.4 剧毒化学品辨识结果

经辨识，本项目不涉及剧毒化学品，辨识过程详见附件D.6。

3.6.5 高毒化学品辨识结果

经辨识，该加油站不涉及属于高毒物品的化学品，辨识过程详见附件D.6。

3.6.6 监控危险化学品辨识结果

经辨识，本项目不涉及监控化学品，辨识过程详见附件D.6。

3.6.7 易制爆危险化学品辨识结果

经辨识，本项目不涉及易制爆危险化学品，辨识过程详见附件D.8。
3.6.8 特别管控危险化学品辨识结果

经辨识，本项目经营的汽油属于第四类易燃液体特别管控危险化学品，辨识过程详见附件D.6。
3.6.9 淘汰落后工艺设备辨识结果

经辨识，本项目不涉及淘汰落后的生产工艺装备，辨识过程详见附件D.7。

3.7 重大事故隐患辨识结果

经辨识，本项目无重大事故隐患，辨识过程详见附件D.10。
3.8 重大火灾隐患判定结果

经辨识，本项目不构成重大火灾隐患，辨识过程详见附件D.11。
 评价单元划分、评价方法选择及理由说明
4.1 评价单元的划分及理由说明

划分评价单元是做好安全评价工作的基础，评价单元一般以生产工艺流程、物料的特点和特性、危险、有害因素的类别及分布等进行划分。根据成品油经营企业(加油站)的特点，结合危险、有害因素分析情况和加油站的具体情况，在实际评价过程中，我们将评价对象划分为9个评价单元进行分析和评价：
证照文书及“三同时”符合情况；

安全设施设计专篇对策措施落实情况；
加油站选址；
总平面布置；
工艺系统及设施；

电气系统；

消防设施；

防雷防静电设施；

加油站安全管理。

选址即外部安全条件是项目安全的前提，在安全验收评价过程中，首先要对外部安全条件进行法律法规符合性分析，确定项目外部周边环境对项目的影响以及项目对周边环境、居民区、重要公共场所的影响，因此将外部安全条件作为一个评价单元。

总平面布置是项目安全的基础。评价总平面布置安全性，主要是考察是否符合国家有关对平面布置要求的法律法规标准规范的要求。本项目是一个改造项目，因此将总平面布置作为一个评价单元。

油罐区及设施、工艺系统的安全是项目安全的关键。将该加油站油罐区及设施、工艺系统分别划分一个评价单元。

该加油站配套辅助工程和公用工程作为一个评价单元。同时，为了评价的全面性、条理性、准确性，将该单元按不同系统功能再划分为几个子评价单元。

4.2 评价方法的选择及理由说明

考虑到加油站的实际情况，本评价组在各个评价单元分别采用了安全检查表（SCA）、固有危险度分析法和池火灾事故后果模拟分析等。具体如表4.2-1所示。

表4.2-1 评价单元及评价方法

	序号
	评价单元
	采用的评价方法

	1
	证照文书等“三同时”符合性情况
	符合性评价

	2
	安全设施设计专篇对策措施落实情况
	安全检查表法

	3
	项目站址选择
	安全检查表法

	4
	总平面布置
	安全检查表法

	5
	加油工艺及设施
	安全检查表法、池火灾事故后果模拟分析、事故树法、固有危险度分析法

	6
	电气系统
	安全检查表法

	7
	消防设施
	安全检查表法

	8
	防雷防静电设施
	安全检查表法

	9
	安全管理
	安全检查表法


该加油站评价单元采用安全检查表法的理由：安全检查表分析是利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。此法可适用于工程、系统的各个阶段。安全检查表可以评价物质、设备和工艺，常用于专门设计的评价，检查表法也能用在新工艺（装置）的早期开发阶段，判定和估测危险，还可以对已经运行多年的在役（装置）的危险进行检查。

由于油罐区、加油区是进行油品接卸、销售的区域，人员和车辆往来频繁，是加油站最危险的部位，极易发生油品燃爆事故，针对卸油、加油操作和设备的一些危险、有害因素，采用事故树分析法对油罐区、加油区的危险和有害因素进行分析评价，以期找出发生燃爆事故的主要因素，便于针对性地提出安全对策措施，最大限度地避免事故的发生。

采用危险度评价方法,在确定评价项目的整体危险程度方面具有较好效果。
第五章  定性、定量分析危险、有害程度的结果

5.1 固有的危险、有害程度

5.1.1 建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度、状态和所在的作业场所及其状况

经现场调查，加油站的化学品有汽油，其中汽油蒸汽具有爆炸性，该加油站内汽油的最大储罐体积之和为90m3，折合质量约为62.42吨，一般状态下汽油呈液态，汽油蒸汽存在于加油和卸油时散发的部分油气、水封井密闭空间存在的油气、清罐和量油作业时有少量油气散发。柴油、润滑油及少量的油品添加剂具有可燃性，柴油油气的存在范围与汽油相似，同时在发电机房有少量挥发的柴油蒸汽存在。润滑油属丙B类油品，存放于库房，普通情况下不易燃烧，一般情况下加油站库存量较少；油品添加剂为密闭小瓶装液体，类似于油品，存量极少。

汽油、润滑油及油品添加剂均为低毒，一般情况下加油站极少出现中毒事故，报道仅见于清罐作业及水封井清理等受限空间作业且缺乏劳动保护的情况。

加油站无腐蚀性化学品。

5.1.2 建设项目固有危险程度

加油站是储存和经营易燃易爆油品的场所。作业事故主要发生在卸油、量油、加油、清罐四个环节，这四个环节都会使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作程序，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就会导致爆炸燃烧事故的发生，据不完全统计，加油站火灾事故的60%-70%发生在卸油作业中。本节应用危险度评价法对加油站各作业场所及环节的固有危险性进行分析和评价。

表5-1 加油站各作业场所和环节固有危险性分析评价表

	岗位
	危险物质
	物质评分
	容量（m3）
	容量评分
	操作温度
	温度评分（℃）
	操作压力（MPa）
	压力评分
	操作方式
	操作 评分
	总
分
	危险等级

	油罐区
	汽油
	5
	85.5
	5
	常温
	0
	常压
	0
	系统进入空气可能发生危险
	5
	15
	Ⅱ

	加油区
	汽油
	5
	＜10
	0
	常温
	0
	带压
	0
	有一定的危险
	2
	7
	Ⅲ

	卸油作业
	汽油
	5
	10-50
	2
	常温
	0
	常压
	0
	系统进入空气可能发生危险
	5
	12
	Ⅱ

	量油作业
	汽油
	5
	10-50
	2
	常温
	0
	常压
	0
	有一定的危险
	2
	9
	Ⅲ

	加油作业
	汽油
	5
	＜10
	0
	常温
	0
	带压
	0
	有一定的危险
	2
	7
	Ⅲ

	清罐作业
	汽油柴油
	5
	＜10
	0
	常温
	0
	常压
	0
	有一定的危险
	2
	7
	Ⅲ


从上表分析结果可以看出，加油站的油罐区为中度危险场所，加油区为低度危险场所。卸油作业为中度危险作业，量油、加油、清罐均为低度危险作业。由于油品（特别是汽油）闪点低，易蒸发，易流失，易产生静电，经营过程中稍有疏忽就可能发生燃烧爆炸事故，为此，在加油站的经营过程中除加强设备、设施的管理，提高设备、设施的本质安全程度外，还应加强作业场所的安全管理，杜绝一切火种和作业过程中的“三违”现象，确保加油站经营工作的安全、有序运行。

5.1.3 定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

1、具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量
汽油蒸汽具有爆炸性，该加油站内汽油的最大储量之和为90×0.95=85.5m3，折合质量约为62.42吨，查汽油燃烧热为4.37×104kJ/kg，折合梯恩梯（TNT）的摩尔量计算如下：
WTNT汽油=aWfHc/QTNT=0.09×62.42×103×4.37×104/(4.52×103)

=5.4314×104kg

即汽油相当于TNT的质量为5.4314×104kg，其梯恩梯（TNT）的摩尔量为：
WTNT汽油/TNT摩尔质量=5.4314×104/0.227=2.39×105mol。
2、具有毒性的化学品的浓度及质量

汽油、润滑油及油品添加剂均为低毒。

3、具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

加油站无腐蚀性化学品。

5.2 风险程度分析

5.2.1项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

汽油的储存场所为地埋储罐区，均是通过潜油泵经管道泵入汽车油箱中。其出现泄漏事故大部分是安全管理的原因，一般是由于操作人员违反安全操作规程或操作失误而导致发生的；另一个原因在于设备的缺陷。发生泄漏事故的地点一般在油罐区、输送管线。

5.2.2具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故必须具备三个条件：

汽油出现泄漏；

油气浓度在爆炸范围内；

点火源，如吸烟、雷击、静电放电、汽车未熄火或检修动火等。

由于加油站为敞开式结构，通风良好，如果不是油罐区动火的情况下，少量的泄漏油气很难达到爆炸范围，因此达到事故的时间很难有定量的时间。

5.2.3具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

汽油、润滑油及油品添加剂均为低毒，非受限空间形不成中毒条件。

5.2.4出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

通过利用池火灾事故后果模拟分析对油品卸车泄漏可能发生的火灾进行定量分析，根据热辐射强度为37.5kW/m2计算得到X值（目标点到液池中心距离）为5.36m，即为油罐车卸油时发生池火灾时1分钟内的死亡半径。（计算过程见附录）

5.3 各种评价方法的评价及结果

5.3.1 项目“三同时”的落实情况

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的安全设施设计、施工和竣工验收单位均具有国家承认的相应资质，项目的建设符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等相关法律、法规和规范的要求。

5.3.2 安全设施设计提出的安全对策措施落实情况

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目在项目建设中，积极落实了安全设施设计中提出的各项安全对策措施，其安全设施能够满足安全要求。

5.3.3 站址选择评价结果

该加油站位于攸县联星街道富康社区富康组，交通运输较为方便，其油罐和加油机与站外建、构筑物的防火距离可以满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.4的规定。
中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的站址选择是可行的。

5.3.4 总平面布置评价结果

该加油站总平面布置满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021对内部间距的要求。

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的总平面布置是可行的。

5.3.5 加油工艺和装置评价结果

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目工艺方案是国内现有成熟、可靠的工艺技术，其安全可靠性可以得到保证。

该加油站油罐采用钢制埋地卧式油罐，管道为双层管道，并全部埋地铺设，均安装有在线渗漏检测仪，能有效防止油品的渗漏，减少作业场所的危险和有害因素。

该加油站的加油机采用4台潜油泵型加油机，卸油采用自流式密闭卸油系统，能减轻加油站作业人员的劳动强度，减少油气的外泄，能有效避免因油气外泄引发的作业人员中毒事故的发生。

该加油站油罐进行有效的静电接地，输油管路的阀兰均进行金属跨接，卸油作业设置静电接地报警装置。所有的电气设备均设置接地装置，火灾和爆炸场所的电气设备及照明线路均采用防爆型，电气设置均按相关要求设置短路、过负荷及断相保护。

该加油站的加油工艺和设备、设施能够满足安全要求。

5.3.6 电气安全评价结果

该加油站爆炸危险区域内的电气设备的选型、安装、电力线路敷设等符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的规定，爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具能满足安全要求，加油站的电气设施符合安全要求。

5.3.7 消防设施评价结果

该加油站贯彻落实了预防为主、防消结合的消防安全方针，成立了义务消防队，制定并落实了各类人员的消防安全责任制，明确了主要负责人对本单位的消防安全全面负责，消防安全管理制度、消防安全规程比较健全。

该加油站按有关规定在作业场所设置了符合国家标准或行业标准的消防设施和器材，消防器材均放置在明显和便于取用地点，加油站与站外建、构物的防火间距和站内设施的防火间距符合汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）的相关要求，消防通道的净宽度和净空高度能满足消防安全要求，消防通道和安全出口畅通无阻。

评价结论：中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的消防设施符合安全要求。

5.3.8 防雷、防静电评价结果

该加油站油罐进行了防雷防静电接地，工艺管道均按规范要求用金属进行了跨接，电气设备和线路均设置了接地装置，其防雷防静电系统经相关部门检测，符合安全要求。

5.3.9 安全管理评价结果

该加油站成立了安全管理领导小组，配备了专职安全生产管理人员，明确了各级各类人员、各岗位安全生产责任制和岗位责任制，制定和完善了各类安全管理制度、操作规程和事故应急救援预案，作业场所设置了必要的安全警示标志，作业人员着装、加油和卸油作业严格遵守操作规程，该加油站安全管理符合安全要求。

第六章 安全条件分析结果

6.1建设项目的外部情况

6.1.1 项目外部生产经营活动和居民生活的情况

建设项目位于攸县联星街道富康社区富康组，交通运输方便。

该加油站与周边防护距离能够达到相关标准要求，根据“汽油油罐车卸油时发生池火灾的事故后果模拟分析”（计算过程见附录C 2.2），油罐车卸油时发生火灾的死亡半径为5.36m，暴露区域内在加油站区域范围内，不涉及外部区域。
该加油站建设地工程地质条件和水文地质条件比较简单，不易受洪水、内涝灾害等自然灾害的威胁。

该加油站位于攸县联星街道富康社区富康组，供电、供水均比较方便。

该加油站周边环境有利于加油站开展经营活动。

6.1.2 项目所在地的自然条件

1、气象条件

本项目所在地属亚热带大陆性季风湿润气候区，受季风和环流影响，四季分明，冷暖交替明显，冰雪期短，暑热期长，主要气象特征如下：
气温：  年平均气温




   18℃
        最高气温　　



   40℃
        最低气温

　　　　
   
-5℃
湿度：  年平均相对湿度



   81%

风：    年平均风速





2.1m/s

　　    常年主导风向




西北风
        夏季主导风向




南风
降雨量：  年最大降雨量



    1640.5mm

          年平均降雨量



    1300mm-1600mm

          年均降雨天数              149.5天
          年平均气压                102.1kPa

          年均日照时数              1714.7小时
2、工程地质
新建项目所在地地势平坦，工程场地由上至下为素填土、耕土、粉质粘土、粉砂质泥岩。①素填土：黄褐；松散；稍湿；粘性土新近堆填，含大量风化砂岩碎块；层厚0.6～3.8m；局部缺失，场地局部分布。②耕土：灰褐色；稍湿；软塑；含植物根茎。层厚0.6～0.9m；局部缺失。③粉质粘土：褐黄，棕黄色，稍湿，可塑-硬塑，含铁锰氧化物及结核，白色高岭土网状条纹，底部含砂砾石。稍有光泽，无摇震反应，韧性中等，层厚0.8～2.3m。④粉质粘土：棕红色，稍湿，硬塑，含铁质氧化物，为下伏基岩风化残积物，残留原岩结构，含未风化的砂石碎块，稍有光泽，无摇震反应，韧性中等，干强度中等，层厚2.8～4.9m。⑤粉砂质泥岩：棕红色；干，坚硬；岩芯呈土状、碎块状、短柱状，节理裂隙强烈发育，结构面上可见黑色氧化膜；冲击难钻进。为软质岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级；揭示厚度为0.4～4.7m。①层素填土层，承载力较低，新近堆填，工程性能差，不经处理不能选作建筑物基础持力层；②耕土层，承载力较低，工程性能不稳定，压缩性较大，不能选作建筑物基础持力层；③至⑤层，层位稳定，承载力较高，工程性能好，是新建建筑的良好持力层。③层粉质粘土，承载力特征值：220kPa；④层粉质粘土，承载力特征值：280kPa；⑤层粉砂质泥岩，承载力特征值：500kPa。
3、地震烈度
该区域属较弱震区，根据GB18306-2015《中国地震动参数区划图》，该区域境内地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s。

当地震发生时，可能使建筑物倒塌，设备被破坏，严重时造成人员伤亡。该加油站地震中可能造成的最大危险是建（构）筑物倒塌、电气火灾和人员伤亡事故。因此该加油站的油罐区、加油作业区、罩棚应按地震7级烈度设防。
自然条件对本项目有影响，但在该站采取相应的措施之后风险在可接受范围内。
6.2 建设项目的安全条件分析

6.2.1 建设项目对周边企业或居民生活的影响分析

该加油站南面为攸衡路（主干路），入口位于加油站东南面，出口位于加油站西南面，本加油站坐北朝南，主要分区有：站房、辅助用房、加油区、油罐区、卸油区、洗车区、站区进出口。站址周边环境能满足安全防护距离要求。该加油站未进行危险化学品的生产，只是从事加油业务，生产经营过程中三废污染危害小、数量少，且处理方法技术安全可靠，已经在国内许多类似工程得到了实际验证。三废经处理和控制均能达到国家及当地规定的排放标准，对周围环境无明显不良影响。

6.2.2 周边企业或居民生活对企业生产经营活动的影响分析

本项目位于攸县联星街道富康社区富康组，东面为民房（三类保护物），南面为攸衡路（主干路），北面为民房（三类保护物），西面为民房（三类保护物），对加油站有一定的影响，但与加油站的安全距离能满足相关标准、规范的要求，故采取相应的措施后风险在可接受范围内。

6.2.3自然条件对项目的影响

通过前文“6.1.2”对建设项目所在地的自然条件的搜集、调查和整理，结合项目所在地的地形，经分析，油罐受雨水作用有上浮的可能，应采取防止油罐上浮的措施。除此之外，建设项目所在地的自然条件对该加油站投入使用后没有大的影响。

6.3 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

6.3.1 建设项目设计变更情况

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目在施工过程中未发生设计变更。

6.3.2 建设项目安全设施的施工质量情况

该加油站的安全设施包括：设备电气防雷设施、油罐防腐设施、油罐及管道防静电设施、加油机防爆设施、呼吸阀、阻火器、防火材料涂层、应急照明、消防器材、安全警示标志。

呼吸阀、阻火器、防火材料涂层、应急照明、消防器材均为有资质的公司统一采购，有资质的施工单位安装。

从现场检查情况看安全警示标志、应急救援设施和劳动防护用品的施工和采购质量符合安全要求。

6.3.3 建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性

该加油站安全设施施工期间和施工完毕后，委托具备相关资质的单位进行了检测。
该加油站防雷装置经徐州市防雷设施检测有限公司检测合格并出具了《湖南省雷电防护装置定期检验检测报告书》 （NO:XZFL(HNZZ)DJ20250056），检验合格。

从使用情况和现场手动试验情况看，本项目安全设施有效性符合要求。

6.3.4 建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况

该加油站未进行试生产，但安全设施调试工作进展顺利，期间始终处于正常状态。
第七章 安全生产条件的分析结果

7.1 项目采用的安全设施情况

为了防止加油站日常经营过程中意外事故的发生，该加油站采用了防雷、防静电设施，加油站的所有电气线路均进行了穿管处理，加油机有防爆合格证，电气设备及电气线路均进行了防爆处理，危险区域的照明均采用了防爆灯具，加油站地坪平整后全部采用砼硬化，加油作业区及卸油区做不发火花地面，其安全设施达到规范要求。

7.2 安全生产管理情况分析

1、安全生产责任制

该加油站制定并完善了以“一把手”为核心的各级人员安全生产责任制，加油站从上至下各级各类人员的安全生产责任明确。

2、安全生产管理制度及持续改进情况

为了规范人的行为，该加油站制定了安全教育和培训制度、安全隐患整改制度、生产安全事故管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、设备和安全设施管理制度、作业场所防火、防毒、防爆制度、职业危害预防制度、劳动防护用品配备和发放制度等安全管理制度，该加油站安全生产管理制度比较健全。该加油站管理制度能根据加油站安全管理的实际情况及时进行完善，各项管理制度比较切合企业管理实际，行之有效。

3、安全技术规程和作业安全规程

该加油站制定了加油、卸油、计量等操作规程，并能严格执行，作业人员的操作行为得以规范。

4、安全管理组织机构及专职安全管理人员的配备情况

任命周致立为安全负责人，负责站内安全的管理，其安全管理机构的设置和安全管理人员的配备符合国家相关法律和规范要求。

5、安全管理人员的安全生产知识和管理能力

该加油站安全管理员参加了应急管理部门举办的危险化学品安全管理人员培训班，取得了相应的“合格证”，其安全生产知识和管理能力均能满足加油站安全管理的相关要求。

安全管理人员主体责任：

组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

组织或者参与本单位应急救援演练；

检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

督促落实本单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

6、其他管理人员的安全生产意识

根据对该加油站生产现场的实地勘察和与有关人员的访问、交谈情况来看，该加油站的安全管理情况较好，管理人员对安全生产均有较好的认识，管理人员的安全生产意识较强。

7、安全投入情况

该加油站按照国家法律、法规的要求保证了安全生产所必须的资金投入，及时治理了事故隐患，安全生产投入符合国家相关法律、法规的要求。

8、从业人员的培训情况

该加油站负责人、安全管理员参加了应急管理部门举办的“安全管理人员培训班”，并取得了相应的安全培训合格证；其他从业人员上岗前将经过本站的安全教育和培训，完成培训方能上岗。加油站将职工的安全教育和培训工作纳入了加油站管理的重要议事日程。

9、安全生产监督检查和事故隐患的整改

该加油站制定并完善的安全生产检查制度，计划经营过程中组织相关人员进行了安全生产综合检查，对关键设备、事故易发部位等均组织相关技术专家进行了专项安全检查。领导干部和职工将进行日常安全检查工作，对安全生产检查中发现的安全隐患能及时进行整改。

10、事故应急救援预案

该加油站制定了《事故应急救援预案》，健全了应急救援组织，还购置了必要的应急救援物资，并及时组织了演练，加油站紧急事故的处理能力得到了加强。

11、事故的调查处理情况

该加油站制定并严格执行了生产安全事故管理制度，对加油站生产过程中发生的各类事故均能按照实事求是、尊重科学和“四不放过”原则严肃处理，杜绝了同类事故的重复发生。

7.3 加油站技术、工艺情况分析

1、加油站的试生产情况

该加油站未进行试生产，但进行了安全设施调试，能够达到预期效果。

2、加油站控制系统及安全联锁系统等的运行情况

加油站的加油机控制系统和电气控制系统经调试后情况正常。

7.4 加油站装置、设备和设施分析评价

1、加油站装置、设备和设施的运行情况

1）加油站储油装置经调试后，无渗漏现象，无上浮现象；

2）加油站卸油静电接地报警装置在无静电接地时能够及时报警，卸油过程中设有油气回收系统，其自流式封闭卸油系统运行情况良好。

3）加油站的加油机能及时准确地显示加油的数量及金额，运行情况良好。

4）加油站的防雷、防静电设施以及电气装置运行情况能够达到安全要求。

结论：加油站装置、设备和设施的运行情况正常。

2、加油站装置、设备和设施的检修、维护情况

加油站装置、设备和设施根据调试情况，进行必要的维护、维修和保养后，均处于完好状态。

3、加油站装置、设备和设施的法定检验、检测情况

加油站的防雷、防静电均能定期请有相应资质的单位进行常规检查，其检查结果符合规范要求。

7.5 成品油的储存、运输情况分析

该加油站的油罐埋地设置，油品的储存能力与经营情况相匹配，成品油的运输均委托有相应资质的单位进行运输。

7.6 作业场所分析

1、职业危害防护设施的设置情况

为了有效防止职业危害的发生，中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的卸油作业均用自流式封闭式卸油工艺，加油、卸油作业场所均具有良好的通风条件，能有效减少有毒有害物质的扩散。作业现场配备了冲洗设施和必要的应急物资，高温季节作业场所配备了电风扇、排气扇等设施，并为作业人员发放劳动防护用品和必要的防暑降温用品，其职业危害防护设施的设置符合安全要求。

2、职业危害防护设施的检修、维护情况

加油站职业危害的防护设施检修、维护情况良好。

3、建（构）筑物的建设情况

加油站的站房、辅助用房采用砖混结构，加油罩棚采用网架结构，加油站的建（构）筑物的耐火等级达到规范要求。

7.7 事故及应急管理

1、应急预案的编制情况分析

为了防止意外事故的发生，该加油站按有关要求编制了较为规范的事故应急救援预案，预案切合加油站的实际情况。

2、应急救援组织的建立和人员配备情况

该加油站成立了应急救援小组，紧急情况可得到当地应急组织的援助。

3、应急预案的演练情况

该加油站对应急预案计划定期组织演练，对预案的不符合项、整改项及时进行完善，现有预案符合企业实际情况。

4、应急救援器材、设备的配备情况

该加油站配备了必要的交通工具、消防设施和器材、通讯设施及必要应急救援物资，企业处理事故、防范事故的能力得到有效保证。

5、事故的调查处理与吸取教训的工作情况分析

该加油站制定了相关事故管理制度，能按照尊重科学、实事求是和“四不放过”的原则处理经营过程中发生的各类事故，并吸取事故教训，防止同类事故的重复发生。

7.8 事故应急救援预案

该加油站编制的事故应急救援预案切合加油站的实际情况，并已备案。本次项目改造仅将柴油罐置换为汽油罐，应急预案已根据改造内容进行了变更修订。
第八章  可能发生的危险化学品事故及后果、对策
该加油站经营过程中可能产生的事故、后果及其对策如下。

8.1 泄漏

发生场所：加油罩棚、油罐区、卸油区。

发生部位：加油枪出油口及软管、卸油软管及其连接处、埋地油罐、潜油泵接合处、埋地输油管道、加油机进油口等处。

发生条件：一是设备及管路的质量缺陷或故障；二是作业人员的不安全行为。

危害后果：油品泄漏后极易扩散并与空气形成爆炸性混合物，遇火源可发生火灾和爆炸事故，造成人员伤亡和重大财产损失，从近年来加油站发生的事故来看，漏油、跑油和冒油引发的事故居多。

危险危害程度：严重。

主要对策：

1、设备应选用合格产品并定期检测检修；

2、严格遵守操作规程和交通规则。

8.2 火灾

发生场所：加油罩棚、储罐区、站房。

发生条件：成品油(汽油、柴油等)装卸过程泄漏发生时，有明火或静电火花产生并失去控制。

危害后果：损坏加油站设备、设施和建（构）筑物，发生人员伤亡事故。

危险危害程度：严重。

主要对策措施：

1、各岗位(加油、卸油等)作业时必须严格遵守相关岗位安全操作规程，避免明火和静电火花产生；

2、设备维修时应避免与油品接触（如对油罐动火作业应严格按照检修规程对油罐进行处理）；

3、动火作业必须由有资质的单位进行，严格执行动火审批制度，并派专人监护；

4、发生火灾事故时，应沉着冷静，尽量将火灾控制在初期阶段。

8.3 爆炸

发生场所：油罐储存区、加油区、卸油区、各输送油管段。

发生条件：油品形成的可燃性气体或蒸气与空气形成爆炸性气体（混合气体浓度在爆炸极限内）并遇明火。

危害后果：损坏加油站设备、设施和建（构）筑物，发生人员伤亡事故。

危险危害程度：严重。

主要对策措施：

1、在卸油作业时应采用卸油、加油油气回收系统，避免产生爆炸极限内的混合气体；

2、加强日常安全检查，及时发现油管破裂，避免产生漏油；

3、作业过程中可采用金属设备外壳可靠接地、使用防爆电器、作业场所禁止明火和使用易产生火花电器、工具等措施，避免产生明火和静电；

4、防雷防静电设施可靠接地并定期检测，防止雷击。

8.4 中毒和窒息

发生部位：加油、卸油作业，设备检修等作业。

发生条件：在发生漏油、火灾时参加抢险救灾时因保护措施不当，吸入有毒有害油气；检修设备时未采取保护措施；在经营场所误食油品等。

危险危害程度：严重。

预防措施：

1、在检修设备和处理突发事件时应采取保护措施，严格操作规程和作业规程，抢险人员应佩戴个人防护用品，如呼吸罩等，防止吸入有毒有害气体；

2、在经营场所和作业场所禁止进食、喝水，避免误食。

8.5 受限空间作业事故

发生场所：油罐区、隔油池、检查井、化粪池。

发生条件：在油罐清洗前未对油罐内的气体浓度进行检测，直接进入罐体内或直接进行动火作业。

危险危害程度：严重。

预防措施：

1、凡进入受限空间内作业必须先进行受限空间场所有毒有害气体浓度检测；

2、必须正确穿戴劳动防护用品才能进入受限空间内；

3、发生人员中毒窒息，不盲目施救；

4、进行受限空间作业前必须办理票证，专人监护，并配备相应的救援器材。

8.6 加油站典型事故案例分析

●案例1： 2010初，北京某加油站因油罐漏油，油蒸气从未填干砂的暖气管沟中进入加油站值班室，遇火源发生爆炸，炸死2人。

事故点评：电缆沟相当于地下室，一旦有油品流入，易在沟内形成爆炸性气体混合物，为此，汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）规定加油站的电缆沟必须充砂填实。

●案例2：2011年5月28日18时25分左右，中石油重庆销售公司江北区大石坝加油站，因汽油泄漏流下下水道遇明火发生燃烧爆炸事故，造成轻伤4人，直接经济损失8000万元。

2009年10月30日，安徽省滁州市某加油站在卸油时，汽油从量油孔大量外溢，渗入站内下水道，流入市政下水管道，油蒸气与空气形成爆炸性混合气体，遇火源引起持续5小时连环爆炸，并燃起大火。

事故点评：加油站不应设置地下排水沟，地下排水沟易积聚油气，而且一旦发生油品泄漏事故，也不易发现。且本案与管理不善也有很大关系，否则油品也不会泄漏。
●案例3：2010年2月11日，江西省樟树市店下镇街口一个体加油站起火爆炸，导致私营业主徐某一家三代5口和油罐车司机朱某等6人当场死亡，并炸毁小楼一座。

事故点评：该加油站将油罐设在室内，爆炸危险区域设置非防爆电气设备，是严重的违规建设案例。

●案例4：2011年东北某加油站油罐车卸油时，司机和操作人员都离开现场去吃饭，结果导致油罐装满溢出，遇明火发生火灾。

2008年1月7日，湖北公安县一加油站发生爆燃事故，造成1人死亡，2人受伤。事故原因系司机彭某违章操作，未按规程采用密封式输油法，而是直接将输油管插入储油罐所致。员工吴某前去关阀门时，所穿的衣服产生静电，引发燃爆。
事故点评：油罐车卸油时，为防止油罐溢流，操作人员必须在现场值守，时刻关注油罐的液位，本案是违章操作造成的。

●案例5：2008年6月24日，位于国道324线汕头市达濠旭源加油站油罐区发生爆燃事故，造成1死3伤。

2008年6月24日19时15分左右，汕头市达濠旭源加油站雇请焊工和组织油站员工，在储罐区清洗柴油空罐，当天19时15分左右，对潜油泵接管加长并进行焊接作业时，突然发生爆燃，造成当时在场作业1人死亡，3人受伤。

事故点评：发生事故的直接原因是该油站在清洗储罐区柴油空罐时，没有按照有关规定报告有关部门，擅自动火焊接潜油泵管。操作时，未采取足够的安全防范措施，未落实安全操作规程，所雇两个焊工无特种作业资质，未持证上岗，属违章动火作业，导致事故的发生。

案例6：2012年3月13日下午4时50分许，岳阳市湘阴县湘滨镇栗塘村洞庭围加油站发生火灾，加油站老板边某和儿子身亡，正在加油站作业的一名工作人员被烧伤。

事故点评：火灾的原因系电焊工违规操作，导致油桶发生爆炸，再引发火灾。

通过上述事故案例分析，加油站在日常经营和管理中，应采取以下安全防范措施：

1、加油站的电缆沟、管沟必须充砂填实，以避免油气在管沟内积聚。

2、加油站不得设置地下排水沟。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置，以防止火灾从其他场所沿下水管蔓延至油罐区，或油罐区的火灾蔓延至其他场所。

3、严格作业许可管理。对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业等危险性作业严格实施许可管理。作业前要明确作业过程中所有相关人员的职责，明确安全作业规程或标准，确保作业过程涉及到的人员都经过了适当的培训并具备相应资质，参与作业的所有人员都应掌握作业的范围、风险和相应的预防和控制措施。

4、加油站危险区域动火之前，应清除周边的易燃易爆物质，并对设备和管道进行必要的清洗和置换，与其他设备相连的管道应拆除或加装盲板，打开该设备和放空阀和人孔盖，只有在安全措施全部到位，确认作业场所安全的前提下，才能进行动火作业。

5、在加油站的日常安全管理中，应切实做到：

1）禁止向非金属容器注入易燃油品。

2）禁止在加油站内从事可能产生火花的作业，如检修车辆，敲击铁器，作业场所穿、脱、拍打化纤服装，脚穿铁鞋进出等，严禁带有火药、爆竹、液化气等易燃易爆的车辆进站加油。

3）对汽车、拖拉机、摩托车、助力车等要坚持熄火进站加油。客车进站加油时，乘客必须下车在站外等候。

4）不准在站内使用通讯设备。

5）加油作业中，如遇暴雨、雷电时应停止作业，油罐车卸油时，必须先进行接地，作业结束后方可拆除接地装置，卸油过程中，严禁启动加油机加油。

6）加油站站区范围内不得设置生活设施，不得使用明火煮饭、煮菜和取暖。

6、制定并严格遵守各项管理制度和操作规程，加油和卸油作业时，应时刻关注储油罐或汽车油箱的液位，严防跑、冒油事故。

第九章  安全对策措施
9.1安全对策措施提出的原则

该加油站采纳安全对策措施，应能够：

1、预防生产经营过程中产生的危险和有害因素；

2、排除工作场所的危险和有害因素；

3、处置危险和有害物质并减低到国家规定的限值内；

4、预防生产装置失灵和操作失误产生的危险和有害因素；

5、发生意外事故时能为遇险人员提供自救条件的要求。

本报告制定和选择安全对策措施遵循以下顺序：

1、直接安全技术措施--间接安全技术措施--指示性安全技术措施--个体防护安全技术措施；

2、消除--预防--减弱--隔离--连锁--警告；

3、针对性--可操作性--经济合理性；

9.2补充的安全对策措施

根据国、内外同类危险化学品生产或者储存装置（设施）持续改进的情况和企业管理模式和趋势，以及国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的发展趋势，提出如下建议：

1、安全设施的更新与改进。
1）定期进行防雷防静电检测，频次为每半年一次。

2）输送过程出现泄漏等现象时应采取相应警示、及时维修和采取其它相应的安全措施。

3）消防设施和器材应定期组织检验、维修，确保完好有效。灭火器材应保证有效，消防设施不得挪作他用。

4）加油、卸油人员应穿防静电工作服，带手套、口罩等必需的防护用具，各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场必需远离热源和火源。

5）对安全标志应注意维护，发生损坏或丢失，要及时修复；通信、报警装置应保证处于适用状态。

2、安全条件和安全生产条件的完善与维护

1）加强防火教育，卸车时停止加油，坚持熄火加油，与周边保持防火隔离带，静电接地报警仪要经常检查与维护。

2）做好作业人员的职业健康监护检查，进行火灾事故及人员受伤抢救等训练内容；

3）强化安全生产主体责任，完善并严格执行各类安全管理制度、操作规程、工作标准和质量标准，严格规范人的行为，做到行为规范化、工作程序化、质量标准化。

4）进一步加强对操作人员的理论知识和实际操作技能的培训教育和安全教育工作，强化职工的安全责任意识和忧患意识，增强员工搞好安全的自觉性和责任感，提高职工安全技术水平以及识别事故、处理事故和防范事故的能力。

5）全面落实安全检查制度，发现和消除生产过程中的各类事故隐患，针对安全管理工作中的关键问题和薄弱环节深入开展专项治理活动，采取强有力的安全技术防范措施，提高设备、设施的本质安全程度。

6）对罐区的安全状况应进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
7）认真搞好事故的报告、调查、分析和处理工作，按照“四不放过”原则认真查处各类事故，严肃追究责任，防止各类安全生产事故的重复发生。

8）进一步按照应急管理部2号令和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）补充完善该加油站的化学事故应急救援预案，完善从加油站到班组的预案体系，配备必要的应急救援物资，并定期进行培训和演练。

9）应当按照制定的事故应急预案演练计划进行事故应急预案演练。对应急预案，每半年至少进行一次演练；应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。
3、主要装置、设备（设施）和特种设备的维护与保养

1）油罐定期清洗，加强计量工作，及时发现可能出现的油品泄漏；水封井应定期清淤，防止堵塞。

4、安全生产投入

根据《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财资[2022]136号）的第五节的二十一条规定“危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。加油站根据上一年度营业收入按上述比例第一档提取安全费用。

5、其它方面 
1）在经营和管理过程中必须推行安全生产标准化工作。

2）应依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。

3）站区内严禁兼停车场用。

4）禁止利用加油机直接向塑料容器内加注汽油。加油站工作人员应穿防静电工作服和导电鞋。

5）加油站严禁使用手机等非防爆电器。

6）客车进站加油时，必须熄灭发动机，乘客必须下车在站外等候。

7）严禁未成年人私自购买汽油和柴油。

8）因设备检修等情况必须动用明火时，经批准同意后方可动火。动火过程中，应停止加油作业，并采取可靠安全措施。

9）非加油站的工作人员不得进行加油和卸油工作。

10）必须委托具备危货运输资质的企业和符合危货运输安全标准的车辆承运油品；驾驶员、押运员应具备相应的资质。

11）加油站在正式营业前，应对液位报警系统、泄漏报警系统、视频监控系统进行调试，确保正常。

12）站区内严禁兼停车场用。

13）安全主体责任的落实的建议

五落实：
（1）必须要落实“党政同责”的要求，总经理应对该加油站安全生产工作共同承担领导责任。

（2）必须要落实安全生产“一岗双责”，所有的领导班子成员应对分管范围内安全生产工作承担相应的职责。

（3）必须要落实安全生产组织领导机构，要成立安全生产委员会，由总经理担任主任。

（4）必须要落实安全管理力量，应依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业的安全管理人员。

（5）必须要落实安全生产报告制度，定期向业绩考核部门报告相关安全生产情况，并向社会公示。

五到位：

必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

液位仪和防渗漏检测仪设置在站长室，建议将检测仪的声光报警一连接至站房方便查看的位置。
9.3存在的问题及整改复查情况

根据该加油站危险有害因素的辨识结果和安全评价现场检查情况。我公司针对该加油站的不符合项提出了整改措施，并送达整改意见通知书。加油站对提出的安全隐患和整改意见高度重视，组织专门力量进行整改，我单位安全评价员对提出的整改意见进行复查。整改复查情况如表9.3-1。

表9.3-1 存在的问题和整改复查情况
	序号
	存在问题
	整改建议
	整改复查结果

	1
	个别灭火器未在设置处放置日常检查记录表
	在灭火器设置处放置日常检查记录表
	[image: image2.png]



已按要求完成配置


第十章 评价结论

10.1 项目概况

根据上述安全评价结果、和国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定和要求，检查结果如下：

1）中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目位于中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站内，周围无集中居民点等敏感场所，项目与周边的安全防护距离符合相关法律法规的要求。

2）该加油站采纳了安全设施设计专篇中的措施，中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站储存工艺、储存设施；不属于淘汰类工艺和设备。

3）中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目调试时，管道、阀门、法兰密封无渗漏，安全设施运行正常。

4）中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站安全管理机构健全，安全管理制度、操作规程较完善、建立了应急救援组织和制定了生产安全事故应急救援预案，主要负责人、安全管理人员培训后持证上岗，特种作业人员基本持证上岗，操作人及新上岗人员进行三级安全教育，进行了应急救援预案演练，并有演练记录，管理制度较完善，符合国家有关法律、法规及标准规定的安全生产条件。

5）该加油站不构成危险化学品重大危险源。

6）该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

7）通过危险、有害因素的分析，该加油站经营过程中存在的主要危险、有害因素为火灾、化学性爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、机械伤害、触电、其他伤害（包括噪声、自然灾害，生理、心理性危险和有害因素，行为性危险和有害因素，作业环境危险和有害因素，管理方面的危险和有害因素）；有害因素通过采取安全对策措施后，危险有害因素可以得到控制，其风险程度可以接受。

10.2 安全验收评价结论

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目安全验收评价是在中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目竣工、调试正常后，通过对中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价。

经评价中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的安全设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，相关证照文书齐全；安全设施设计专篇对策措施已落实；选址满足法规对外防火间距要求，选址可行；总平面布置满足法规对内防火间距要求，总平面布置可行；加油站的加油工艺成熟、可靠，工艺和设备、设施能够满足安全要求；电气设备的选型、安装、电力线路敷设等符合安全要求；设置了符合标准的消防设施和器材；防雷防静电系统经相关部门检测符合安全要求；该加油站成立了安全管理领导小组，配备了专职安全生产管理人员，制定和完善了各类安全管理制度、操作规程和事故应急救援预案，作业场所设置了必要的安全警示标志，安全管理符合安全要求。为此，安全评价项目组认为：

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目的安全设施和安全管理符合国家相关法律、法规、标准、规范的要求，具备安全验收条件。

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司
2025年7月3日
（正文完）
第十一章 与建设单位交换意见的情况结果

	建设单位
	中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司

	建设项目单位
	中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目

	评价机构
	湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

	评价报告名称
	中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目安全验收评价报告

	双方交换意见情况
	评价机构是否已建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见：是(  否(
建设单位是否认可本安全评价报告的内容和结论，并对提供的资料真实性负责：是(  否(
建设单位如有不同意见，请在以下说明情况：

评价机构意见及其理由说明：



	建设单位（盖章）

                年  月   日
	评价机构（盖章）

 年  月   日


附件A：各类图表

A.1 地理位置图[image: image3.png]V! )

AN
TETE
o 24 i
;3
./ 185
J s
o IEAERLE
ot
15t
1ats
FaEn TS ‘ 5.,
EfEw " o ]
1288
ot
s 108
QERZAIE
EHRIE
HAE) s
! 9

85

ot
15t

8t




A.2 总平面布置图

见附件。

A.3 流程简图

[image: image4.png]saopiil® || o o mam |
[
SSIEEE [ iR N e——
—
s
SSLE [y cememn o e | wesa





汽油卸油、加油工艺流程图

A.4 防爆区域划分图

	区域名称
	图例
	危险区域范围

	埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分
	[image: image757]
	1  罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。

    2  人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为1.5m（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

    3  距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为3m(2m)的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。
    注：采用卸油油气回收系统的汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字。

	汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分
	[image: image758.png]



	1  地面油罐和油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。

    2  以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

    3  以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

	汽油加油机爆炸危险区域划分
	[image: image759.wmf]
	1  加油机壳体内部空间应划分为1区。

    2  以加油机中心线为中心线，以半径为4.5m（3m）的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为3m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。
注：采用加油油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。




注：括号内的数据为柴油数据
附件B：选用的安全评价方法简介

B.1 采用安全检查表法（SCA）简介

安全检查表是为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目对照相关标准编制成表，以便进行系统检查。使用安全检查表分析将判断每个被检查内容是否要求，是评价现已存在系统符合性的有效工具。

B.2 池火灾事故后果模拟分析

池火灾数学模型方法

易燃易爆液体泄漏后流到地面形成液池,遇到火源燃烧形成池火。

1、燃烧速度

[image: image760.wmf]当液池中可燃液体的沸点高于环境温度时，液体表面上单位面积的燃烧速度dm/dt为


dm/dt—单位表面积燃烧速度，kg/（m2.s）

Hc-----液体燃烧热；J/kg；

Cp-----液体的比定压热容；J/（kg.K）

Tb-----液体的沸点，K；

T0-----环境温度，K；

H-----液体的气化热；J/kg；

2、火焰高度

设液池为一半径为r的池子，其火焰高度可以按下式计算：

h=

式中h——火焰高度，m；

     r ——液池半径；m；

     p0——周围空气密度，kg/m3；

     g——重力加速度，9.8m/s2
     dm/dt—单位表面积燃烧速度，kg/（m2.s）

3、辐射热通量

当液池燃烧时放出的总热辐射通量为

Q=（πr2＋2πrh）
[image: image5.wmf]72

/[

Hc

dt

dm

h



 EMBED Equation.3 [image: image6.wmf]]

1

)

(

61

.

0

+

dt

dm


Q----总辐射通量，W；

η---效率因子，可取0.13～0.35；

4、目标入射热辐射强度

假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来，则在距池中心某一距离X处的入射热辐射强度为：

I=Q tc/（4πX2）

I-----热辐射强度，W/m2
Q ----总辐射通量，W；

tc----热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1；

X-----目标点到液池中心距离，m。
B.3 危险度评价法

危险度评价是借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准》(GB50160—2008，2018版)、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》(HG/T20660—2017)等有关标准、规范，编制了“危险度评价取值表”，规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作等5个项目共同确定，其危险度分别按A=10分；B=5分；C=2分；D=0分赋值计分, 由累计分值确定单元危险度。危险度分级如表B.3-1：

采用危险度评价方法,在确定评价项目的整体危险程度方面具有较好效果。

表B.3-1 危险度评价取值表

	分值

项目   
	A（10分）
	B（5分）
	C（2分）
	D（0分）

	物质（系单元中危险、有害程度最大之物质）
	1、甲类可燃气体；

2、甲A类物质及液态烃类；

3、甲类固体；

4、极度危害物质
	1、乙类可燃气体；

2、甲B类、乙A类可燃气体；

3、乙类固体；

4、高度危害物质
	1、乙B类、丙A类、丙B类可燃液体；

2、丙类固体；

3、中、轻度可燃物质
	不属左述之ABC项物质

	容量
	1、气体1000m3以上；

2、液体100m3以上
	1、气体500～1000m3；

2、液体50～100m3
	1、气体100～500 m3；

2、液体10～50m3
	1、气体<100m3；

2、液体<10m3

	温度
	1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上
	1、1000℃以上使用，但其操作温度在燃点以下；

2、250～1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上
	1、250～1000℃以上使用，但其操作温度在燃点以下；

2、在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上
	在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下

	压力
	100MPa
	20～100MPa
	1～20MPa
	1MPa以下

	操作
	1、临界放热和特别剧烈的放热反应操作；

2、在爆炸极限范围内或附近的操作
	1、中等放热反应（如硝化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应操作）；

2、系统进入空气或不纯物质，可能发生的危险操作；

3、使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作；

4、单批式操作
	1、轻微放热反应（加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和反应等）；

2、在精制过程中伴有化学反应；

3、单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作；

4、有一定危险的操作
	无危险的操作


危险度等级划分见表B.3-2：
表B.3-2 危害度分级表
	分值
	>16
	11～15
	<10

	等级
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	危险程度
	高度危险
	中度危险
	低度危险


B.4 事故树分析法

事故树分析（Fault Tree Analysis，缩写FTA）,又称事件树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，一直分析到不能再分解为止；将特定的事故和各层原因（危险因素）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系（因果关系）的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树简化、计算达到分析、评价的目的。

附件C：定性、定量分析危险、有害因素的过程

C.1 项目符合性分析评价

C.1.1 项目“三同时”符合性评价

表C.1-1建设项目“三同时”符合性评价安全检查表

	序号
	评价内容
	评价依据
	事实记录
	结 论

	
	建设项目安全设施设计是否委托有相应设计资质的设计单位进行。
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第13条
	安全设施设计单位有设计资质。
	符合

	
	建设单位在建设项目初步设计完成后，是否向相应的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计的审查。
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第17条
	已通过了应急管理部门审查。
	符合

	
	建设项目安全设施的施工是否由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第18条
	施工单位有相应的资质，安全设施与主体工程同时施工。
	符合

	
	建设项目安全设施是否与建设项目主体工程设计、同时施工、同时投入生产和使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第31条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第18条
	建设项目安全设施与主体工程设计、同时施工、同时投入生产和使用。
	符合

	
	建设项目安全设施完成后，建设单位是否按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第22条
	对安全设施进行了必要的检验、检测。
	符合

	
	建设项目安全设施完成后，施工单位是否按要求编制安全设施施工情况报告。
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第28条
	施工单位已按要求编制了安全设施施工情况报告。
	符合

	
	建设项目安全设施施工完成后，建设单位是否按照有关规定委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价。
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第29条
	已委托湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司评价机构进行安全验收评价。
	符合


单元结论：该加油站改造的安全设施设计、施工和竣工验收的单位均具有国家承认的相应资质，项目的建设符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等相关法律、法规和规范的要求，符合国家关于建设项目“三同时”的相关要求。

C.1.2安全设施设计提出的安全对策措施的落实情况

表C.1.2-1安全设施设计提出的安全对策措施的落实情况检查表

	序号
	主要安全对策措施
	落实情况
	确认方式

	一
	总平面布置的对策措施

	
	加油站总平面布置应有利于经营和环境保护。布置各建、构筑物时应严格执行防火、防爆、安全及卫生有关现行规范和标准的相关要求。
	加油站的总平面布置合理，能够满足防火、防爆、安全、卫生的相关规定。
	现场查验

	
	站内的设施应按功能分卸油区、油罐区、加油区和行政管理区（办公楼）设置。站内严禁种植油性植物。
	加油站功能分区明确，站内未种植油性植物。
	现场查验

	
	油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离以及站内设施之间的防火距离应符合汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）的有关规定。
	站内、站外的防火间距符合规范要求。
	现场查验

	
	加油站建、构筑物的建筑结构、耐火等级、安全间距以及罩棚、加油岛、站区道路、围墙的设置应符合汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）的有关规定。
	建、构筑物的建筑结构、耐火等级、安全间距以及罩棚、加油岛、站区道路、围墙的设置符合规范要求。
	现场查验

	二
	加油工艺、设备及装置的安全措施

	
	埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。
	油罐为单层钢制油罐，满足左述要求。
	现场查验

	
	加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。
	油罐埋地设置，未放在室内或地下室。
	现场查验

	
	当油罐受地下水或雨水作用有上浮可能时，应采取防止油罐上浮的措施。
	采取了相应的防油罐上浮措施。
	现场查验

	
	油罐的人孔应设操作井。设置在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。
	油罐设置在罩棚下行车道下面，油罐的人孔设置了操作井，人孔井设置在加油岛上面，采用了专用的密闭井盖和井座。
	现场查验

	
	油罐的各接合处应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上。油罐的进油管应向下伸至罐内距罐底50mm~100mm处。
	油罐的各接合处设在油罐的顶部，进油管的设置符合规范要求。
	现场查验

	
	加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。当采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。
	潜油泵式加油机，油品标识清楚。
	现场查验

	
	油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下延伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。
	量油孔的设置符合左述要求。
	现场查验

	
	油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。
	油罐车卸油采用密闭卸油方式。
	现场查验

	
	加油机不得设在室内。
	加油机设在室外。
	现场查验

	
	加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。
	加油枪符合左述要求。
	现场查验

	
	加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地管道的连接应采用焊接，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合钢管。
	加油管线采用双层复合管，卸油管线采用单层复合管，通气管线、油气回收管采用20#无缝钢管，埋地管道的连接采用焊接，并进行了必要的防腐处理。
	现场查验

	
	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，连通软管的公称直径不应小于50㎜
	卸油连通软管符合安全要求。
	现场查验

	
	加油站内的工艺管道应埋地敷设，工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。
	工艺管道埋地敷设，未穿越站房等建、构筑物。
	现场查验

	
	卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。
	符合左述要求。
	现场查验

	
	油罐通气管的设置应符合规范要求。
	油罐通气管口的设置符合规范要求。
	现场查验

	三
	电气设施

	
	当引用外电源有困难时，可设置小型内燃机发电机组，内燃机的排烟管口应安装阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合标准规定。
	加油站发电间设置有一台25kw柴油发电机作为应急备用电源使用。
	现场查验

	
	电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品管道敷设在同一沟内。
	电缆的敷设符合规范要求。
	现场查验

	
	加油站爆炸危险区域的等级范围划分应符合相关规定。爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。
	爆炸危险区的电气设备的选型符合左述规定。
	现场查验

	
	加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具


	其他区域的电气设备的选型符合左述规定。
	现场查验

	四
	防雷设施和防静电设施

	
	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
	防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地符合安全要求。
	现场查验

	
	加油站的电气接地应符合下列规定：①防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，其接地电阻不应安其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。②当各自单独设置接地装置时，油罐防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω。电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω，地上油品的接地装置的接地电阻，不应大于30Ω。
	加油站的电气接地满足：①防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置。②电气系统的工作和保护接地电阻小于4Ω。
	现场查验

	
	埋地钢制油罐、非金属油罐顶部的金属部件和管内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。


	埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做了电气连接并接地。
	现场查验

	
	加油站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
	配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均进行了接地。
	现场查验

	
	地上或管沟敷设的油品管道始、未端和分支处应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。
	符合左述要求。
	现场查验

	
	汽油罐车卸车场地应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	有防静电装置和静电接地仪。
	现场查验

	
	爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属跨接，当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。


	爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处均用金属跨接。
	现场查验

	
	油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠地电气连接。
	符合左述要求。
	现场查验

	
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω
	接地电阻符合安全要求。
	现场查验

	五
	消防设施及给排水

	
	加油站灭火器材的配置应符合标准要求。其余建筑的灭火器材的配置应符合国家现行标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的相关规定。
	加油站灭火器材的配置应符合标准要求。
	现场查验

	
	加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设置水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。
	设置有水封装置，符合左述要求。
	现场查验

	
	清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，排出站外的污水应符合国家有关污水排放标准
	污水统一收集处理。
	现场查验

	
	加油站不应采用暗沟排水
	无此现象。
	现场查验

	六
	安全管理对策措施

	
	设置安全管理机构，按不少于职工人数1%的比例配备专职安全管理人员。
	成立了安全生产管理领导小组，配备了专职安全生产管理人员。
	资料查验

	
	建立和健全各级各类人员的安全生产责任制、安全生产管理制度、各岗位操作规程和考核管理办法。
	已建立和健全企业安全生产管理的各项规章制度。
	资料查验

	
	主要负责人、安全生产管理人员应参加相关部门举办培训班，持证上岗，其他从业人员应接受本单位的安全培训和教育，经考试考核合格后，方可上岗作业。
	主要负责人、安全生产管理人员持证上岗，对其他从业人员进行了必要的安全培训和教育。
	资料查验

	
	应制定安全检查制度，发现问题应及时进行整改，对一时不能整改的应制定安全防范措施，限期整改。
	制定了安全检查制度，发现问题及时进行了整改，对一时不能整改的，能制定安全防范措施，限期整改。
	资料查验

	
	制定本单位的应急救援预案，配备必要的应急救援物资和器材，并定期组织演练。
	落实了左述措施。
	资料查验

	
	加强设备、设施的日常维护、维修和保养工作，减少跑冒滴漏现象。
	已落实
	资料查验

	
	工作场所应禁止吸烟、进食和饮水，工作后应彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣物，洗后再用。
	已落实
	现场查验

	
	为职工发放符合国家标准或行业标准的个体防护用品，并督促他们正确佩戴。
	已落实
	资料查验

	
	作业场所应有良好的通风条件。
	已落实
	现场查验

	
	对可能发生高处坠落的场所应设置扶梯、护栏、安全盖板等安全防护装置。
	已落实
	现场查验

	
	机械运动部件的危险区域应设置防护罩、防护屏、档板等防护装置，防止人体接近机械运转部位。
	已落实
	现场查验

	
	危险场所应设置必要的安全警示标志。
	已落实
	现场查验


落实结论：通过对总平面布置的对策措施、加油工艺、设备及装置的安全措施、电气设施、防雷设施和防静电设施、消防设施及给排水的现场查验、安全管理对策措施的落实核查，该加油站在建设过程中，积极落实了安全设施设计所提出的各项安全对策措施，其安全设施能够满足安全要求。

C.1.3项目选址分析评价

表C.1.3-1 加油站站址选择安全检查表

	序号
	评价内容
	评价依据
	事实记录
	结论

	1
	汽车加油加气加氢站的站址应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第4.0.1条
	加油站位于攸县联星街道富康社区富康组，交通较便利。
	符合

	2
	在城市中心区内不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第4.0.2条
	该加油站为三级加油站。
	符合

	3
	城市建成区内的汽车加油加气加氢站的宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第4.0.3条
	加油站位于攸县联星街道富康社区富康组，靠近攸衡北路上。
	符合

	4
	下列地段和地区不得选为站址：①发震断层和设防烈度为9度和高于九度的地震区；②有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段；③采矿陷落（错动）区地表界限内；④爆破危险内界限内；⑤坝或堤决溃后可能淹没的地区；⑥有严重放射性物质污染的影响区；⑦生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域；⑧对飞机起落、机场通信、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；⑨很严重的自重湿陷性黄土地段、厚度大的新近堆积黄土段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；⑩具有开采价值的矿藏区；eq \o\ac(○,11)受海啸或湖涌危害的地区。
	《工业企业总平面设计规范》

（GB50187—2012）第3.0.14条
	项目不在左述区域。
	符合


表C.1.3-2 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距检查表

	检查项目
	站内汽油工艺设备（三级站）（m）

	
	埋地油罐
	加油机
	油罐通气管口
	油气回收处

理装置

	
	标

准

值
	设

计

值
	实

测

值
	符合性
	标

准

值
	设

计

值
	实

测

值
	符

合

性
	标

准

值
	设

计

值
	实 测 值
	符合性
	标

准

值
	设

计

值
	实

测

值
	符合性

	重要公共建筑物
	35
	-
	-
	符合
	35
	-
	-
	符合
	35
	-
	-
	符合
	35
	-
	-
	符合

	明火或散发火花地点
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	
	符合

	民用一类保护物
	11
	-
	-
	符合
	11
	-
	-
	符合
	11
	-
	-
	符合
	11
	-
	
	符合

	民用二类保护物
	8.5
	-
	-
	符合
	8.5
	-
	-
	符合
	8.5
	-
	-
	符合
	8.5
	-
	
	符合

	民用三类保护物
	7
	17.87
	19.2
	符合
	7
	16.15
	17.2
	符合
	7
	25.55
	31.0
	符合
	7
	12.75
	12.75
	符合

	甲、乙类厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	-
	符合

	丙、丁、戊类厂房、库房和丙类液体储罐及容积≤50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	10.5
	-
	-
	符合
	10.5
	-
	-
	符合
	10.5
	-
	-
	符合
	10.5
	-
	-
	符合

	室外变配电站
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	-
	符合
	12.5
	-
	-
	符合

	铁路、地上城市轨道
	15.5
	-
	-
	符合
	15.5
	-
	-
	符合
	15.5
	-
	-
	符合
	15.5
	-
	-
	符合

	快速路、主干路和高速公路、一级、二级公路
	5.5
	21.44
	21.4
	符合
	5
	17.22
	19
	符合
	5
	26.8
	26.8
	符合
	5
	50.24
	50.24
	符合

	次干路、支路和三级、四级公路
	5
	-
	-
	符合
	5
	-
	-
	符合
	5
	-
	-
	符合
	5
	-
	-
	符合

	架空通信线
	5
	-
	-
	符合
	5
	-
	-
	符合
	5
	-
	-
	符合
	5
	-
	-
	符合

	架空电力线路
	无绝缘层
	6.5
	-
	-
	符合
	6.5
	-
	-
	符合
	6.5
	
	-
	符合
	6.5
	-
	-
	符合

	
	有绝缘层
	5
	11.9
	11.9
	符合
	5
	7.78
	7.78
	符合
	5
	17.68
	23.7
	符合
	5
	-
	-
	符合

	小结：本项目汽油工艺设备与站外设施的防火间距均能达到要求。


单元结论：该加油站位于攸县联星街道富康社区富康组，交通和通讯较为便利。本次评价范围内城北加油站设备与站外建、构筑物的防火距离符合安全要求，站址选择符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））、汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）等相关规范的安全要求。

C.1.4项目总平面布置分析评价

表C.1.4-1  总平面布置安全检查表

	序号
	项目
	检查内容
	检查依据
	检查事实
	评价

结论

	1
	总体要求
	1、作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.3条
	设置了界线标识。
	符合

	
	
	2、加油站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.5条
	加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”。
	符合

	
	
	3、加油站的变配电间或室外变压器是否布置在爆炸危险区域之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.8条
	变配电间布置在爆炸危险区域之外。
	符合

	
	
	4、站房不应布置在爆炸危险区域。站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.9条，第14.2.10条
	站房未布置在爆炸危险区域，站房内无明火设备。
	符合

	
	
	5、当加油站内设置非油品业务建筑物或设施，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4～4.0.9条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.10条
	加油区无其他建筑物。
	符合

	
	
	6、汽车加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.11条
	该加油站的爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线。
	符合

	
	
	7、布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.4条
	可燃液体没有布置在建筑物内。
	符合

	
	
	8、站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，其朝向加油加气作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.0h的实体墙。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.14条
	该加油站无锅炉房、厨房等有明火设备的房间。
	符合

	
	
	9、加油站、LPG加气站、LNG加气站能和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.15条
	该加油站内未设置地下和半地下室。
	符合

	
	
	10、埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应有防止产生火花的措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.16条
	有相应的安全防护措施。
	符合

	
	
	11、加油站的排水应符合下列规定：

1）站内地面雨水可散流排出站外。当加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。2）加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，LPG储罐排污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接入排水管道。4）排出站外的污水应符合国家先行有关污水排放标准的规定。5）加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.3.2条
	该加油站设有2套排水设施，地面雨水散流排出站外，站区的雨水经隔油池后外排。
	符合

	2
	围墙设置
	汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4～表4.0.9中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一二级耐火等级的站外建构筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.12条
	加油站面向车辆入口和出口道路的一侧开敞。
	符合

	3
	出入口与道路
	1、车辆入口和出口应分开设置
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.1、5.0.2条
	入口、出口分开设置。
	符合

	
	
	2、单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。
	
	站内设置单车道宽为5.0m，双车道宽8.0m。
	符合

	
	
	3、站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。
	
	转弯半径大于9m，道路坡度为1%-1.5%，且坡向站外。
	符合

	
	
	4、站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。
	
	站内道路为水泥路面，并采用砼硬化。
	符合

	4
	加油区
	1、加油机不得设在室内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.2.1条
	加油机设在室外。
	符合

	
	
	2、汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：

1）罩棚应采用不燃烧材料建造；2）进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m，进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度；3）罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m；4）罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018的有关规定执行；5）罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定；6）罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024年版）的有关规定执行；7）罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.2条
	加油站罩棚高度6.2m，罩棚遮盖加油机的平面投影距离大于2m。
	符合

	
	
	3、加油岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.3条
	加油岛高0.2m。
	符合

	
	
	4、加油岛的宽度不应小于1.2m。
	
	加油岛宽1.2m。
	符合

	
	
	5、加油岛的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m，位于加油岛端部的加油机附近应设防撞（栏），其高度不应小于0.5m。
	
	罩棚支柱距加油岛端部0.6m。
	符合

	
	
	6、站房的一部分位于加油加气作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m²，且该站房内不得有明火设备。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.10条
	该站站房未建在加油加气作业区内。
	符合


表C.1.4-2  站内设施防火间距一览表
	设施名称
	汽油罐
	汽油通

气管口
	油品卸车点
	站房
	站区 

围墙

	
	标准值
	设计值
	实测值
	符合性
	标准值
	设

计

值
	实测值
	符合性
	标准值
	设

计

值
	实测值
	符合性
	标准值
	设

计

值
	实测值
	符合性
	标准值
	设

计

值
	实测值
	符合性

	汽油罐
	0.5
	0.6
	0.6
	符合
	-
	-
	-
	符合
	-
	-
	-
	符合
	 4
	5.8
	5.8
	符合
	2
	17.3
	17.3
	符合

	汽油通气管口
	-
	-
	-
	符合
	-
	-
	-
	符合
	3
	12.2
	12.2
	符合
	4
	6.85
	6.8
	符合
	2
	14.2
	14.2
	符合

	油品卸车点
	-
	-
	-
	符合
	3
	12.23
	12.2
	符合
	-
	-
	-
	符合
	5
	12.23
	12.2
	符合
	-
	-
	-
	符合

	汽油加油机
	-
	-
	-
	符合
	-
	-
	-
	符合
	-
	-
	-
	符合
	5
	6.81
	6.1
	符合
	-
	-
	-
	符合


单元小结：该加油站功能分区比较合理，本次评价范围内城北加油站改造工程改造的站内设施之间的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等规范要求，其平面布置合理可行。

C.1.5加油工艺与设施分析评价

表C.1.5-1加油站工艺与设施安全检查表

	序号
	审查内容
	评价依据
	检查事实
	结论

	㈠

油罐
	1、除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.1条
	油罐埋地设置，未设置在室内。
	符合

	
	2、埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.3条
	储油罐采用钢制人孔盖，卧式单层油罐。
	符合

	
	3、钢制油罐的罐体结构是否符合AQ3020的相关要求,罐体和封头的公称厚度是否符合标准要求，设计内压力是否大于0.08MPa。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.4条
	储油罐符合左述要求。
	符合

	
	4、油罐是否采用钢制人孔盖。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.11条
	采用了钢制人孔盖。
	符合

	
	5、油罐设置在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.12条
	本项目油罐设置在车行道下面，离混凝土地面为1.5m, 周围回填了中性沙或细土，其厚度约0.4m。
	符合

	
	6、当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，是否采取防止油罐上浮的措施。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.13条
	有防止油罐上浮的措施。
	符合

	
	7、油罐的人孔是否设操作井。设置在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.14条
	油罐人孔设操作井，且采用了加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。
	符合

	
	8、油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.15条
	卸油时有相应的防满溢措施。高液位报警装置位于工作人员便于觉察的地点。
	符合

	
	9、设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位检测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.1.16条
	设置有油气回收系统。
	符合

	㈡

加油机
	1、加油机不得设置在室内，加油软管上宜设安全拉断阀。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.2.1条、第6.2.3条
	加油机设置在室外。
	符合

	
	2、加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.2.2条
	采用了自封式加油枪，汽油加油枪流量为5-50L/min。
	符合

	
	3、以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.2.4条
	设置有剪切阀。
	符合

	
	4、采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.2.5条
	加油机上的油品有明确标识。
	符合

	㈢

工艺管道系统
	1、汽车和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.1条
	卸油采用了密闭卸油方式。
	符合

	
	2、每个油罐是否各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，是否有明显的标识。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.2条
	油罐各自设置了卸油管道和卸油接口，卸油口有相应的标识。
	符合

	
	3、卸油接口是否装设快速接头及密封盖。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.3条
	卸油接口有快速卸油接头和密封盖。
	符合

	
	4、加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。当采用自吸式加油机时，每台加油机是否按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.5条
	采用潜油泵式加油机。
	符合

	
	5、油罐的接合管是否为金属材质；接合管是否设置在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.8条
	接合管设置在油罐顶部。
	符合

	
	6、进油管是否伸至罐内距罐底50mm~100mm处。进油立管的底端是否为45°斜管口或T型管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相同的开口；罐内潜油泵的入油口或通往潜油泵式加油机罐底的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.8条
	进油管伸入距罐底100mm处。
	符合

	
	7、油罐的量油孔是否设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下延伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性；人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.8条
	设置了带锁的量油帽。量油孔下部接合管的设置符合左述要求。
	符合

	
	8、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.9条


	通气管管口延立柱向上敷设，管口高出建筑物顶面2m以上，通气管口设置阻火器。
	符合

	
	9、通气管的公称直径不应小于50mm。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.10条
	通气管的公称直径50mm。
	符合

	
	10、油罐车卸油时用的卸油连通软管是否采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m ，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.13条
	卸油连通软管采用导静电耐油软管。
	符合

	
	11、加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填实。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.14条
	工艺管道均埋地敷设，管沟填充了中性沙子。
	符合

	
	12、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.15条
	卸油管道和油罐通气管横管均坡向油罐。
	符合

	
	13、埋地工艺管道的埋设深度不应小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.17条
	工艺管道的布置符合安全要求。
	符合

	
	14、工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.18条
	工艺管道未穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物。
	符合

	
	15、埋地钢质管道外表面防腐设计，应符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.3.20条
	埋地工艺管道外表面腐蚀符合安全要求。
	符合

	
	16、装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油井口、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第6.5.4条
	有采取相应的防渗措施。
	符合


单元结论：该加油站油罐设置在油罐区，采用单层埋地油罐，卸油采用自流式封闭卸油系统，输油管道均为无缝钢管，连接方式为焊接，油罐及其所属工艺管道均为双层结构，满足防腐要求，并按规范要求设置了防雷、防静电接地，加油机罩棚采用了避雷网保护，其加油工艺和设施符合安全要求。

C.1.6电气系统分析评价

表C.1.6-1 加油站电气系统安全检查表

	序号
	评价内容
	评价依据
	事实记录
	结论

	1
	加油站供电负荷等级可为三级，信息系统应设置不间断供电电源。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.1条
	三级负荷，信息系统设置有USP不间断电源，紧急供电不小于90分钟。
	符合

	2
	加油站、LPG加气站宜采用380/220V外接电源。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.2条
	采用了380/220V外接地电源。
	符合

	3
	汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不少于90min。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.3条
	有设应急照明，连续供电时间不少于90min。
	符合

	4
	当引用外电源有困难时，可设置小型内燃机发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合以下规定：①排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m；②排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.4条
	加油站发电间设置有一台25kw柴油发电机作为应急备用电源使用。排烟管口装有阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界符合左述要求。
	符合

	5
	汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.5条
	该加油站电缆直埋敷设，电缆穿越行车道部分穿钢管保护。
	符合

	6
	当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.6条
	电缆沟敷设符合左述要求。
	符合

	7
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等。应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.7条
	设备选型、安装、电力线路敷设能满足安全要求。
	符合

	8
	加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.8条
	罩棚下非爆炸危险区域采用了防护等级为IP44级的照明灯具。
	符合


单元结论：该加油站爆炸危险区域内的电气设备的选型、安装、电力线路敷设等符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具能满足安全要求，加油站的电气设施经有资质的单位进行常规性检测，认为符合安全要求。

C.1.7消防系统安全评价

表C.1.7-1消防安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查记录
	结论

	一

消防

安全管

理


	1、机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。
	《中华人民共和国消防法》第41条
	成立了志愿消防小组。
	符合

	
	2、加油站应建立志愿消防队伍,每月开展一次消防知识学习,每季度进行一次消防演练,要做到“三知,三会”, 即知易发生火灾的部位,知事故应急预案,知灭火方法，会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾。
	《湖南省汽车加油加气站安全管理规定》

第28条
	成立了志愿消防队伍，定期组织消防演练，员工做到“三知,三会”。
	符合

	
	3、是否制定并落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程。
	《中华人民共和国消防法》第16条。
	建立了消防管理的各项制度。
	符合

	
	4、是否制定灭火和应急疏散预案。
	《中华人民共和国消防法》第16条
	编制了《事故应急救援预案》。
	符合

	
	5、是否按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。
	《中华人民共和国消防法》第16条
	按相关要求配置了消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，消防设施、器材完好有效。
	符合

	
	6、对建筑消防设施是否每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。
	《中华人民共和国消防法》第16条
	对消防设施进行了定期检查。
	符合

	
	7、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火防烟分区、防火间距是否符合消防技术标准。
	《中华人民共和国消防法》第16条
	疏散通道、安全出口、消防车通道畅通无阻。
	符合

	
	8、是否定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。
	《中华人民共和国消防法》第16条
	定期组织防火检查，及时消除事故隐患。
	符合

	
	9、是否组织进行有针对性的消防演练。
	《中华人民共和国消防法》第16条
	定期组织了消防演练。
	符合

	
	10、消防产品是否符合国家标准或行业标准。禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。
	《中华人民共和国消防法》第24条
	消防产品符合相关标准要求，有产品合格证明。
	符合

	
	11、建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能是否符合国家标准或行业标准。
	《中华人民共和国消防法》第26条
	建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能符合安全要求。
	

	
	12、是否禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，是否按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。
	《中华人民共和国消防法》第二十一条
	建立了动火申请、审批制度。
	符合

	
	13、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。
	《中华人民共和国消防法》第二十一条
	具有火灾危险作业的人员遵守消防安全操作规程。
	符合

	二

选址与总平面布置
	1、站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.1条
	站址交通便利,符合城乡规划要求。
	符合

	
	2、加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外、站内建、构筑物的防火距离是否符合标准要求。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.4条
	周边防护距离符合相关标准要求。
	符合

	
	3、生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置，应当符合消防技术标准。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，应当设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求。
	《中华人民共和国消防法》第13条
	周边防护距离符合相关标准要求。
	符合

	
	4、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。
	《中华人民共和国消防法》第19条
	加油站内无居住区。
	符合

	
	5、加油加气站站内设施的防火距离是否符合规范要求。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第5.0.13条
	站内设施的防火距离符合标准要求。
	符合

	
	6、站内平面布置是否符合GB50156的相关要求。
	《中华人民共和国消防法》第19条
	总平面布置符合标准要求。
	符合

	三

建

、

构

筑

物


	1、加油作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）


	加油作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级均达到了二级标准。
	符合

	
	2、当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。
	
	罩棚用不燃烧材料建造。
	符合

	
	3、布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施。
	
	布置在爆炸危险区域的建筑物的门、窗对外开。
	符合

	
	4、位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。
	
	有相应的防护措施。
	符合

	四

设备设施和作业场所
	1、企业是否根据储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备。
	《危险化学品管理条例》第20条
	安全设施的设置能够满足安全要求。
	符合

	
	2、是否按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。
	《危险化学品管理条例》第20条
	对安全设施、设备进行了经常性维护、保养。
	符合

	
	3、作业场所和安全设施、设备上是否按相关要求设置明显的安全警示标志。
	《危险化学品管理条例》第20条
	设置了必要安全警示标志。
	符合

	
	4、作业场所是否设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。
	《危险化学品管理条例》第21条
	设置了通信和报警装置。
	符合

	
	5、投入使用后的防雷装置是否定期检测。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。
	《防雷减灾管理办法》第19条
	对防雷装置进行了定期检测。
	符合

	
	6、电器产品、燃气用具的产品标准，是否符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，是否符合消防技术标准和管理规定。
	《中华人民共和国消防法》第二十七条
	电器产品的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，符合消防技术标准和管理规定。
	符合

	
	7、爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第13.1.7条
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设符合左述要求。
	符合

	五消防设施
	1、加油加气加氢站工艺设备是否配置灭火器材，是否符合下列规定：1）每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。2）地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。3）一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。
	汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）第12.1.1条
	按左述要求配置了灭火器材。
	符合

	
	2、在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器。
	《建筑灭火器配置设计规范》第4.1.2条
	在同一灭火器配置场所，选用了相同类型和操作方法的灭火器。
	符合

	
	3、在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。
	《建筑灭火器配置设计规范》第4.1.3条
	在同一灭火器配置场所，选用了相同类型和操作方法的灭火器。
	符合

	
	4、灭火器的最大保护距离应符合标准5.2的相关规定。
	《建筑灭火器配置设计规范》第5.2条
	灭火器的最大保护距离符合规范要求。
	符合

	
	5、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
	《建筑灭火器配置设计规范》第6.1条
	一个计算单元内配置了2个灭火器。
	符合

	
	6、每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。
	《建筑灭火器配置设计规范》第7.1.2条
	每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量与最小需配灭火级别和数量的计算值相适应。
	符合

	
	7、灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在上述灭火器的保护范围内。
	《建筑灭火器配置设计规范》第7.1.3条
	灭火器设置点的位置和数量根据灭火器的最大保护距离确定。
	符合

	
	8、灭火器是否设置在明显和便于取用的地点，是否影响安全疏散。
	《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.1条
	灭火器设置在明显和便于取用的地点。
	符合

	
	9、对有视线障碍的灭火器设置点,是否设置指示其位置的发光标志.
	《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.2条
	灭火器设置在明显和便于取用的地点。
	符合

	
	10、灭火器的摆放是否稳固,其铭牌是否朝外。
	《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.3条
	灭火器的摆放较稳固。
	符合

	
	11、手提式灭火器是否设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m，底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
	《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.3条
	灭火器设置在灭火器箱内。
	符合

	
	12、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。
	《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.4条
	灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点。
	符合

	
	13、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
	《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.5条
	灭火器未设置在超出其使用温度范围的地点。
	符合

	六

消防通道
	消防道路畅通无阻，是否能满足消防车辆通行
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
	消防道路畅通，能满足消防车辆通行。
	符合

	
	消防道路形成环状回路
	
	消防通道能满足要求
	符合

	
	消防通道呈尽头布置时，是否有消防车回车场地。
	
	不适用。
	----


单元结论：该加油站贯彻落实了预防为主、防消结合的消防安全方针，成立了志愿消防队，制定并落实了各类人员的消防安全责任制，明确了主要负责人对本单位的消防安全全面负责，消防安全管理制度、消防安全规程比较健全。

该加油站按有关规定在作业场所设置了符合国家标准或行业标准的消防设施和器材，消防器材均放置在明显和便于取用地点，加油站与站外建、构物的防火间距和站内设施的防火间距符合汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）的相关要求，消防通道的净宽度和净空高度能满足消防安全要求，消防通道和安全出口畅通无阻。

评价结论：该加油站的消防设施符合安全要求。

C.1.8 防雷防静电系统分析评价

表C.1.8-1  加油站防雷防静电系统安全检查表

	序号
	审查内容
	审查依据
	检查事实
	结论

	1
	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.1条
	油罐进行防雷接地，接地数量2处。
	符合

	2
	汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.2条
	加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，满足左述要求。


	符合

	3
	埋地钢制油罐、非金属油罐顶部的金属部件和管内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.4条
	该加油站油罐顶部的金属部件和管内的各金属部件与非埋地部分的工艺金属管道相互做了电气连接并接地。
	

	4
	当汽车加油加气加氢站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.6条
	加油站采用避雷网保护。
	符合

	5
	汽车加油加气加氢站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.7条
	加油站的信息系统采用铠装电缆穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端接地。
	符合

	6
	汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.8条
	加油站装设过电压保护器
	符合

	7
	380∕220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.9条
	采用TN-S系统，安装过电压保护器
	符合

	8
	地上或管沟敷设的油品管道始、未端和分支处应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.10条
	地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处设置了防静电和防感应雷的联合接地装置。
	符合

	9
	汽油罐车卸车场地应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.11条
	加油站设置了罐车卸车时用的防雷接地装置。
	符合

	10
	爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属跨接，当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.12条
	在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。
	符合

	11
	油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠地电气连接。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.13条
	有可靠地电气连接。
	符合

	12
	采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠地连接，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.14条
	未采用导静电的热塑性塑料管道，其连接件已进行可靠接地。
	符合

	13
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第13.2.15条
	独立防静电接地装置的接地电阻约80Ω。
	符合


结论：该加油站油罐进行了防雷防静电接地，工艺管道均按规范要求用金属进行了跨接，电气设备和线路均设置了接地装置，其防雷防静电系统符合安全要求。

C.1.9 加油站安全管理分析评价

表C.1.9-2 加油站安全管理检查表
	项目
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	结论

	安全管理组织
	1、危险物品经营、储存单位应当配备安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员 ,负责检查督促本站安全管理措施的落实。
	《中华人民共和国安全生产法》

第24条
	配备了专职安全生产管理人员。
	符合

	人员要求
	1、加油站的主要负责人(法定代表人或法人授权委托人)对本站的安全工作负全面责任,并落实本站的各项安全生产规章制度。
	《中华人民共和国安全生产法》

第5条
	加油站站长对本站的安全工作全面负责。
	符合

	
	2、加油站的主要负责人及安全生产管理人员必须具备与本站所从事的加油活动相应的安全生产知识和管理能力。
	《中华人民共和国安全生产法》

第27条
	主要负责人和安全生产管理人员经培训考核合格，有安全培训合格证。
	符合

	
	3、加油站应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》

第28条
	加油站的从业人员经过了本单位的安全培训和教育，并考核合格。
	符合

	安全管理制度
	1、加油站应建立健全各级各岗位安全生产责任制，明确责任人员、责任内容和考核要求，并认真落实。
	《中华人民共和国安全生产法》

第21条、第22条
	制定了各类人员安全生产责任制及考核办法。
	符合

	
	2、加油站应制定各项安全生产规章制度和相关操作规程，并严格执行（包括从业人员安全教育、培训、考核管理制度,安全检查管理制度,设施、设备安全管理制度,安全生产奖惩制度,作业场所防火、防爆管理制度,隐患整改管理制度,生产安全事故报告和处理制度,劳动保护用品发放管理制度,防静电、防雷安全管理制度,值班和交接班安全管理制度等安全生产规章制度及加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程等）。
	《危险化学品经营许可证管理办法》第6条
	制度比较健全，见附件。
	符合

	作业现场管理
	1、加油站作业场所应设置安全标志。
	《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）

10.3.2
	设置了必要的安全警示标志
	符合

	
	2、加油站的安全生产管理人员应当根据本站的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
	《中华人民共和国安全生产法》

第46条
	已制定相应安全检查台帐。
	符合

	
	3、加油作业时是否遵循以下规定:（1）加油机运转时，电机和泵温度应保持正常；（2）加油岛上不得放置一般电器设备及其他杂物；（3）车辆进站时加油人员应站在加油岛上防止被撞；（4）当进站加油车停稳熄火后方可打开油箱盖；（5）加油时若有油料溢出，应立即擦拭，加油完毕后应立即将加油枪拉出。
	《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）

6.1、6.2
	加油作业遵守左述规定。
	符合

	
	4、卸油作业时,是否遵循以下规定:（1）应具备密闭卸油的条件；（2）防静电接地设施完好；（3）卸油作业所需消防器材配备齐全；（4）卸油时必须有专人现场监视，并严禁车辆及非工作人员进入卸油区；（5）检查油罐车的排气管是否安装防火罩；（6）油罐车熄火静置15分钟后，由卸油员连接卸油管及油气回收管及接头；（7）卸油时控制油的流速；（8）卸油完毕后油罐车静置5分钟后再启动开离，卸油员清理卸油现场；（9）待罐内油面静止平稳后再通知加油员开机加油。
	《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）

5.1、5.2
	卸油作业遵守左述规定。
	符合

	事故报告及应急救援
	1、加油站应制定本站危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。
	《危险化学品安全管理条例》

第70条
	制定了本单位的事故应急救援预案,内容和格式符合相关要求。成立了应急救援小组，配备了必要的应急救援器材、设备。
	符合

	
	2、加油站的综合应急预案要每年演练一次，现场处置方案每半年演练一次，并有演练记录和演练现场照片。
	《危险化学品安全管理条例》

第70条
	已制定了应急预案。本单位将按要求每半年演练一次。
	符合

	
	3、危险化学品事故应急救援预案是否报设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
	《危险化学品安全管理条例》

第70条
	已备案。
	符合

	
	4、发生危险化学品事故，单位主要负责人是否按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。
	《危险化学品安全管理条例》

第71条
	已在相关制度中规定。
	符合


单元结论：该加油站设置了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，明确了各级各类人员、各岗位安全生产责任制和岗位责任制，制定和完善了各类安全管理制度、操作规程和事故应急救援预案，作业场所设置了必要的安全警示标志，作业人员着装、加油和卸油作业严格遵守操作规程，中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目安全管理符合《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）、《危险化学品安全管理条例》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关规范的安全要求。

C.2 危险和有害因素定量分析过程

C.2.1 加油站涉及的危险化学品主要危险特性

C2.1-1 汽油的物性数据

	标识
	CAS号：86290-81-5        危险化学品目录序号：1630，              UN NO.1203

	
	     汽油
	分子式： C5H12～C9H20
	分子量：72～128  

	理化

性质
	外观与性状：稍有粘性的淡黄色液体。

	
	主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

	
	熔点(℃)
	<-60
	相对密度（空气=1）
	3.5

	
	沸点(℃)
	40—200
	相对密度（水=1）
	0.7—0.8

	
	临界温度(℃)
	无资料
	燃烧热 （kJ/ kg ）
	47.3MJ／kg

	
	饱和蒸汽压(kPa)
	不高于74
	接触限值(mg/m3)
	中国MAC：350㎎/m3    

	
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪

	
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤接触。
	毒性：LD50：67000㎎/㎏  

	
	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经及化学性肺炎。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：立即漱口，急送医院救治。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	闪点（℃）
	  －50

	
	自燃温度（℃）
	280～456
	爆炸极限（v %）
	1.3-6.0

	
	危险特性
	蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热、强氧化剂有引起燃烧的危险。含四乙基铅汽油的毒性较一般直馏汽油强。吸入汽油蒸汽能引起头痛、眩晕、恶心、心动过速等现象。吸入大量蒸汽时，会引起严重的中枢神经障碍。空气中浓度为0.02％(体积分数)时，对敏感的人有轻度的症状。长期皮肤接触工业性汽油会产生脱脂作用。误饮汽油引起呕吐、消化道的黏膜刺激症状，进而出现抽搐、不安、心力衰弱、呼吸困难。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳和水

	
	危险性类别
	易燃液体,类别2*

生殖细胞致突变性,类别1B

致癌性,类别2

吸入危害,类别1

危害水生环境-急性危害,类别2

危害水生环境-长期危害,类别2

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	
	灭火方法
	小面积可用雾状水扑救，面积较大时用干粉、泡沫、二氧化碳、沙土、水泥灭火。

	防护

措施
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。

小量泄漏：用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。

	
	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输

	
	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。      

	
	其它
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


注：汽油理化数据来源于《安全技术说明书》、《危险化学品目录》及中国安全网、化工网等。

汽油火灾、爆炸危险的物质特性如C2.1-2：
C2.1-2 具有火灾爆炸性物质特性表

	序号
	品名
	爆 炸极 限
	闪点（℃）
	自燃点（℃）
	密度（g/cm3）
	危险化学品序号

	2
	汽油
	1.3-6.0%
	-50℃
	280-456℃
	0.7-0.8
	      1630


C.2.2 加油站卸油作业池火灾事故后果模拟分析法

加油站所经营的汽油等石油产品均为易燃或可燃物品，尤其是汽油，极具火灾和爆炸危险性。在非正常情况下，如大量泄漏、静电、雷击、撞击火花、电气短路或者人为违章作业，可能诱发火灾、爆炸危险。我们在本节运用池火灾事故后果模拟分析法对加油站卸油时出现泄漏可能发生的火灾进行详细的分析和评价。
假设泄漏时间10分钟，裂口上油位1.5m，裂口面积0.0003m2（半径大约1cm），环境压力1大气压,油罐车压力取常压。

a)液体泄漏系数：查资料Cd取0.50。

b)泄漏量:Q0=CdAρ[2×(p－p0)/ρ+2gh]1/2=1.544kg/s，10分钟泄漏量为926.4kg。

c)油膜厚度：查资料取25mm。

d)泄漏区域当量半径：计算得2.5m。

e)燃烧速度：查安全评价指南得汽油的dm/dt值为0.0239 kg/（m2.s）。

f)火焰高度:经计算h=0.924m。

热辐射通量：经计算Q=2.83×1010W。

目标入射热辐射强度

表C2.2-1不同热辐射强度所造成的损害表

	入射热辐射强度

（kW /m2）
	对设备的损害
	对人的伤害
	X（m）

	37.5
	操作设备全部损坏
	1%死亡/10s；100%死亡/1min
	3.77

	25
	在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量
	 重大烧伤/10s；100%死亡/1min
	4.61

	12.5
	有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量
	1度烧伤/10s；1%死亡/1min
	6.53

	4.0
	
	20s以上感觉疼痛，未必起泡
	11.54


根据热辐射强度为37.5kW/m2计算得到X值（目标点到液池中心距离）为5.36m，即为油罐车卸油时发生池火灾时1分钟内的死亡半径。

通过对该建设工程项目罐车卸油时可能发生的火灾的分析评价，我们认为贮油罐区存在一定的火灾爆炸危险性。采取相应的安全对策补偿措施后，其危险程度能够控制在人们可以接受的程度范围内。所以，应实施本评价报告中对加油站提出的安全对策措施，以达到降低装置危险的目的。根据其甲类火灾类型，其建筑物必须按二级耐火等级设计、施工。消防设施按《建筑灭火器配置设计规范》进行配置。

C.2.3加油站火灾和爆炸事故树分析

由于油罐区、加油区是进行油品接卸、销售的区域，人员和车辆往来频繁，是加油站最危险的部位，极易发生油品燃爆事故，针对卸油、加油操作和设备的一些危险、有害因素，本节采用事故树分析法对油罐区、加油区的危险和有害因素进行分析评价，以期找出发生燃爆事故的主要因素，便于针对性地提出安全对策措施，最大限度地避免事故的发生。

a)油罐区的火灾和爆炸事故树分析

1）油罐区的火灾和爆炸事故树的构造

通过对油罐区的火灾和爆炸事故的调查分析，找出了导致油罐区的火灾和爆炸事故发生的基本事件共12个，根据其逻辑关系，构造的油罐区火灾和爆炸事故树如图C.1所示。

[image: image7.png]FeF SRR N i M E R BR P

MR KK

B Bl
QAR

L

50

Pl 3 i K K R AR A it




2)求事故树的最小割集

从图C.1可以得出事故树的结构函数为：

T＝aAb

=a(
[image: image8.wmf]X

1

+
[image: image9.wmf]X

2

+
[image: image10.wmf]X

3

+
[image: image11.wmf]X

4

+
[image: image12.wmf]X

5

+
[image: image13.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image14.wmf]X

7

)(
[image: image15.wmf]X

8

+
[image: image16.wmf]X

9

+
[image: image17.wmf]X

10

+
[image: image18.wmf]X

11

+
[image: image19.wmf]X

12

)

= a
[image: image20.wmf]X

1



 EMBED Equations [image: image21.wmf]X

8

+ a
[image: image22.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image23.wmf]X

8

+ a
[image: image24.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image25.wmf]X

8

+ a
[image: image26.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image27.wmf]X

8

+ a
[image: image28.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image29.wmf]X

8

+ a
[image: image30.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image31.wmf]X

7



 EMBED Equations [image: image32.wmf]X

8

+ a
[image: image33.wmf]X

1



 EMBED Equations [image: image34.wmf]X

9

+ a
[image: image35.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image36.wmf]X

9

+ a
[image: image37.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image38.wmf]X

9

+ a
[image: image39.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image40.wmf]X

9

+ a
[image: image41.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image42.wmf]X

9

+ a
[image: image43.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image44.wmf]X

7



 EMBED Equations [image: image45.wmf]X

9

+ a
[image: image46.wmf]X

1



 EMBED Equations [image: image47.wmf]X

10

+ a
[image: image48.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image49.wmf]X

10

+ a
[image: image50.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image51.wmf]X

10

+ a
[image: image52.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image53.wmf]X

10

+ a
[image: image54.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image55.wmf]X

10

+ a
[image: image56.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image57.wmf]X

7



 EMBED Equations [image: image58.wmf]X

10

+ a
[image: image59.wmf]X

1



 EMBED Equations [image: image60.wmf]X

11

+ a
[image: image61.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image62.wmf]X

11

+ a
[image: image63.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image64.wmf]X

11

+ a
[image: image65.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image66.wmf]X

11

+ a
[image: image67.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image68.wmf]X

11

+ a
[image: image69.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image70.wmf]X

7



 EMBED Equations [image: image71.wmf]X

11

+ a
[image: image72.wmf]X

1



 EMBED Equations [image: image73.wmf]X

12

+ a
[image: image74.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image75.wmf]X

12

+ a
[image: image76.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image77.wmf]X

12

+ a
[image: image78.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image79.wmf]X

12

+ a
[image: image80.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image81.wmf]X

12

+ a
[image: image82.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image83.wmf]X

7



 EMBED Equations [image: image84.wmf]X

12


从上述结构函数式得出事故树的30个最小的割集：


[image: image85.wmf]k

1

={ a，
[image: image86.wmf]X

1

，
[image: image87.wmf]X

8

}；
[image: image88.wmf]k

2

={ a，
[image: image89.wmf]X

2

，
[image: image90.wmf]X

8

}；
[image: image91.wmf]k

3

={ a，
[image: image92.wmf]X

3

，
[image: image93.wmf]X

8

}；


[image: image94.wmf]k

4

={ a，
[image: image95.wmf]X

4

，
[image: image96.wmf]X

8

}；
[image: image97.wmf]k

5

={ a，
[image: image98.wmf]X

5

，
[image: image99.wmf]X

8

}；
[image: image100.wmf]k

6

={ a，
[image: image101.wmf]X

6

，
[image: image102.wmf]X

7

，
[image: image103.wmf]X

8

}；


[image: image104.wmf]k

7

={ a，
[image: image105.wmf]X

1

，
[image: image106.wmf]X

9

}；
[image: image107.wmf]k

8

={ a，
[image: image108.wmf]X

2

，
[image: image109.wmf]X

9

}；
[image: image110.wmf]k

9

={ a，
[image: image111.wmf]X

3

，
[image: image112.wmf]X

9

}；


[image: image113.wmf]k

10

={ a，
[image: image114.wmf]X

4

，
[image: image115.wmf]X

9

}；
[image: image116.wmf]k

11

={ a，
[image: image117.wmf]X

5

，
[image: image118.wmf]X

9

}；
[image: image119.wmf]k

12

={ a，
[image: image120.wmf]X

6

，
[image: image121.wmf]X

7

，
[image: image122.wmf]X

9

}；


[image: image123.wmf]k

13

={ a，
[image: image124.wmf]X

1

，
[image: image125.wmf]X

10

}；
[image: image126.wmf]k

14

={ a，
[image: image127.wmf]X

2

，
[image: image128.wmf]X

10

}；
[image: image129.wmf]k

15

={ a，
[image: image130.wmf]X

3

，
[image: image131.wmf]X

10

}；


[image: image132.wmf]k

16

={ a，
[image: image133.wmf]X

4

，
[image: image134.wmf]X

10

}；
[image: image135.wmf]k

17

={ a，
[image: image136.wmf]X

5

，
[image: image137.wmf]X

10

}；
[image: image138.wmf]k

18

={ a，
[image: image139.wmf]X

6

，
[image: image140.wmf]X

7

，
[image: image141.wmf]X

10

}；


[image: image142.wmf]k

28

={ a，
[image: image143.wmf]X

4

，
[image: image144.wmf]X

12

}；
[image: image145.wmf]k

29

={ a，
[image: image146.wmf]X

5

，
[image: image147.wmf]X

12

}；
[image: image148.wmf]k

30

={ a，
[image: image149.wmf]X

6

，
[image: image150.wmf]X

7

，
[image: image151.wmf]X

12

}。


[image: image152.wmf]k

19

={ a,
[image: image153.wmf]X

1

，
[image: image154.wmf]X

11

}；
[image: image155.wmf]k

20

={ a，
[image: image156.wmf]X

2

，
[image: image157.wmf]X

11

}；
[image: image158.wmf]k

21

={ a，
[image: image159.wmf]X

3

，
[image: image160.wmf]X

11

}；


[image: image161.wmf]k

22

={ a，
[image: image162.wmf]X

4

，
[image: image163.wmf]X

11

}；
[image: image164.wmf]k

23

={ a，
[image: image165.wmf]X

5

，
[image: image166.wmf]X

11

}；
[image: image167.wmf]k

24

={ a，
[image: image168.wmf]X

6

，
[image: image169.wmf]X

7

，
[image: image170.wmf]X

11

}；


[image: image171.wmf]k

25

={ a，
[image: image172.wmf]X

1

，
[image: image173.wmf]X

12

}；
[image: image174.wmf]k

26

={ a，
[image: image175.wmf]X

2

，
[image: image176.wmf]X

12

}；
[image: image177.wmf]k

27

={ a，
[image: image178.wmf]X

3

，
[image: image179.wmf]X

12

}；

3）结构重要度分析

根据以上结果，运用结构重要度近似判别式，可以计算出12个基本事件和1个条件事件的结构重要度系数，其结果如下：

由于条件事件a存在于每个割集中，因此其结构重要度系数IФ(a)最大；

事件
[image: image180.wmf]X

8

，
[image: image181.wmf]X

9

，
[image: image182.wmf]X

10

，
[image: image183.wmf]X

11

，
[image: image184.wmf]X

12

是5个3阶割集和1个4阶割集中的事件，其结构重要度系数IФ(8)、IФ(9)、IФ(10)、IФ(11)、IФ(12)相等；

事件
[image: image185.wmf]X

1

，
[image: image186.wmf]X

2

，
[image: image187.wmf]X

3

，
[image: image188.wmf]X

4

，
[image: image189.wmf]X

5

是5个3阶割集中的事件，其结构重要度系数IФ(1)、IФ(2)、IФ(3)、IФ(4)、IФ(5)相等；

事件
[image: image190.wmf]X

6

，
[image: image191.wmf]X

7

是5个4阶割集中的事件，其结构重要度系数IФ(6)、IФ(7)相等；

由此得出结构重要度顺序：IФ(a)> IФ(8)= IФ(9)= IФ(10)= IФ(11)= IФ(12)>

IФ(1)=IФ(2)=IФ(3)=IФ(4)=IФ(5)> IФ(6)=IФ(7)
由事故树分析结果可知，火源与油品泄漏后其蒸气达到燃爆极限是构成油罐区燃爆事故的必要因素。条件事件a(达到爆炸极限浓度)结构重要系数最大，是燃爆事故发生的最重要条件，这就要求采取针对措施，如在储罐附近安装可燃气体浓度自动检测报警装置．对混合气浓度进行监测，一旦接近危险浓度即行报警，使管理人员立刻采取预防措施，可避免事故发生。构成油品泄漏的基本事件结构重要度次之，由此可知，油罐的密封是否良好在防上燃爆事故发生中占据着十分重要的地位。另外，加强油罐区安全管理，严禁吸烟和动用明火，防上铁器撞击，防止产生静电火花以及罐区内电气设备要符合防火防爆要求等，也是防止燃爆事故发生的必要条件。

b)加油区的火灾和爆炸事故树分析

1）加油区的火灾和爆炸事故树的构造

通过对加油区的火灾和爆炸事故的调查分析，找出了导致加油区的火灾和爆炸事故发生的基本事件共22个，根据其逻辑关系，构造的加油区火灾和爆炸事故树如图C.2所示。

[image: image192.png]HERT SRR s s R A TRIPHRIRE

I KR EBAE S A T

R

A

K A

I

FER BEtikTE





2)求事故树的最小径集

由于该事故树的基本事件较多，为了简化计算，本节通过求最小径集来近似判断各基本事件的结构重要度。

将事故树的“或门”用“与门”代替，“与门”用“或门”代替，基本事件用其对偶事件代替，可得到原事故树的对偶树，即成功树，求成功树的最小割集，便得到原事故树的最小径集，其结构函数式为：


[image: image193.wmf]T

/

=
[image: image194.wmf]A

/

1

+
[image: image195.wmf]A

/

2

+
[image: image196.wmf]X

/

22


=
[image: image197.wmf]X

/

1



 EMBED Equations [image: image198.wmf]X

/

2



 EMBED Equations [image: image199.wmf]X

/

3

+
[image: image200.wmf]X

/

22

+
[image: image201.wmf]X

/

4



 EMBED Equations [image: image202.wmf]X

/

5



 EMBED Equations [image: image203.wmf]X

/

6



 EMBED Equations [image: image204.wmf]X

/

14



 EMBED Equations [image: image205.wmf]X

/

15



 EMBED Equations [image: image206.wmf]X

/

16



 EMBED Equations [image: image207.wmf]X

/

17

(
[image: image208.wmf]A

/

8



 EMBED Equations [image: image209.wmf]A

/

9

)(
[image: image210.wmf]X

/

19



 EMBED Equations [image: image211.wmf]X

/

20



 EMBED Equations [image: image212.wmf]X

/

21

+
[image: image213.wmf]X

/

18

)

＝
[image: image214.wmf]X

/

1



 EMBED Equations [image: image215.wmf]X

/

2



 EMBED Equations [image: image216.wmf]X

/

3

+
[image: image217.wmf]X

/

22

+
[image: image218.wmf]X

/

4



 EMBED Equations [image: image219.wmf]X

/

5



 EMBED Equations [image: image220.wmf]X

/

6



 EMBED Equations [image: image221.wmf]X

/

14



 EMBED Equations [image: image222.wmf]X

/

15



 EMBED Equations [image: image223.wmf]X

/

16



 EMBED Equations [image: image224.wmf]X

/

17

·

（
[image: image225.wmf]X

/

7



 EMBED Equations [image: image226.wmf]X

/

8

+
[image: image227.wmf]X

/

9



 EMBED Equations [image: image228.wmf]X

/

10



 EMBED Equations [image: image229.wmf]X

/

11

）（
[image: image230.wmf]X

/

12

+
[image: image231.wmf]X

/

13

）(
[image: image232.wmf]X

/

19



 EMBED Equations [image: image233.wmf]X

/

20



 EMBED Equations [image: image234.wmf]X

/

21

+
[image: image235.wmf]X

/

18

)

将上式展开经逻辑化简后，可以求出成功树的10个最小割集，即原事故树的10个最小径集，分别为：


[image: image236.wmf]P

1

={
[image: image237.wmf]X

/

22

}； 


[image: image238.wmf]P

2

={
[image: image239.wmf]X

/

1

，
[image: image240.wmf]X

/

2

，
[image: image241.wmf]X

/

3

}；


[image: image242.wmf]P

3

={
[image: image243.wmf]X

/

4

，
[image: image244.wmf]X

/

5

，
[image: image245.wmf]X

/

6

，
[image: image246.wmf]X

/

7

，
[image: image247.wmf]X

/

8

，
[image: image248.wmf]X

/

12

，
[image: image249.wmf]X

/

14

，
[image: image250.wmf]X

/

15

，
[image: image251.wmf]X

/

16

，
[image: image252.wmf]X

/

17

，
[image: image253.wmf]X

/

18

}；


[image: image254.wmf]P

4

={
[image: image255.wmf]X

/

4

，
[image: image256.wmf]X

/

5

，
[image: image257.wmf]X

/

6

，
[image: image258.wmf]X

/

7

，
[image: image259.wmf]X

/

8

，
[image: image260.wmf]X

/

13

，
[image: image261.wmf]X

/

14

，
[image: image262.wmf]X

/

15

，
[image: image263.wmf]X

/

16

，
[image: image264.wmf]X

/

17

，
[image: image265.wmf]X

/

18

}；


[image: image266.wmf]P

5

={
[image: image267.wmf]X

/

4

，
[image: image268.wmf]X

/

5

，
[image: image269.wmf]X

/

6

，
[image: image270.wmf]X

/

7

，
[image: image271.wmf]X

/

8

，
[image: image272.wmf]X

/

12

，
[image: image273.wmf]X

/

14

，
[image: image274.wmf]X

/

15

，
[image: image275.wmf]X

/

16

，
[image: image276.wmf]X

/

17

，
[image: image277.wmf]X

/

19

，
[image: image278.wmf]X

/

20

，
[image: image279.wmf]X

/

21

}；


[image: image280.wmf]P

6

={
[image: image281.wmf]X

/

4

，
[image: image282.wmf]X

/

5

，
[image: image283.wmf]X

/

6

，
[image: image284.wmf]X

/

7

，
[image: image285.wmf]X

/

8

，
[image: image286.wmf]X

/

13

，
[image: image287.wmf]X

/

14

，
[image: image288.wmf]X

/

15

，
[image: image289.wmf]X

/

16

，
[image: image290.wmf]X

/

17

，
[image: image291.wmf]X

/

19

，
[image: image292.wmf]X

/

20

，
[image: image293.wmf]X

/

21

}；


[image: image294.wmf]P

7

={
[image: image295.wmf]X

/

4

，
[image: image296.wmf]X

/

5

，
[image: image297.wmf]X

/

6

，
[image: image298.wmf]X

/

9

，
[image: image299.wmf]X

/

10

，
[image: image300.wmf]X

/

11

，
[image: image301.wmf]X

/

12

，
[image: image302.wmf]X

/

14

，
[image: image303.wmf]X

/

15

，
[image: image304.wmf]X

/

16

，
[image: image305.wmf]X

/

17

，
[image: image306.wmf]X

/

18

}；


[image: image307.wmf]P

8

={
[image: image308.wmf]X

/

4

，
[image: image309.wmf]X

/

5

，
[image: image310.wmf]X

/

6

，
[image: image311.wmf]X

/

9

，
[image: image312.wmf]X

/

10

，
[image: image313.wmf]X

/

11

，
[image: image314.wmf]X

/

13

，
[image: image315.wmf]X

/

14

，
[image: image316.wmf]X

/

15

，
[image: image317.wmf]X

/

16

，
[image: image318.wmf]X

/

17

，
[image: image319.wmf]X

/

18

}；


[image: image320.wmf]P

9

={
[image: image321.wmf]X

/

4

，
[image: image322.wmf]X

/

5

，
[image: image323.wmf]X

/

6

，
[image: image324.wmf]X

/

9

，
[image: image325.wmf]X

/

10

，
[image: image326.wmf]X

/

11

，
[image: image327.wmf]X

/

12

，
[image: image328.wmf]X

/

14

，
[image: image329.wmf]X

/

15

，
[image: image330.wmf]X

/

16

，
[image: image331.wmf]X

/

17

，
[image: image332.wmf]X

/

19

，
[image: image333.wmf]X

/

20

，
[image: image334.wmf]X

/

21

}；


[image: image335.wmf]P

10

={
[image: image336.wmf]X

/

4

，
[image: image337.wmf]X

/

5

，
[image: image338.wmf]X

/

6

，
[image: image339.wmf]X

/

9

，
[image: image340.wmf]X

/

10

，
[image: image341.wmf]X

/

11

，
[image: image342.wmf]X

/

13

，
[image: image343.wmf]X

/

14

，
[image: image344.wmf]X

/

15

，
[image: image345.wmf]X

/

16

，
[image: image346.wmf]X

/

17

，
[image: image347.wmf]X

/

19

，
[image: image348.wmf]X

/

20

，
[image: image349.wmf]X

/

21

}。

3）结构重要度分析

φ（22）>φ（1）=φ（2）=φ（3）>φ（4）=φ（5）=φ（6）=φ（14）=φ（15）=φ（16）=φ（17）>φ（18）>φ（7）=φ（8）>φ（12）=φ（13）>φ（9）=φ（10）=φ（11）>φ（19）=φ（20）=φ（21）

4）分析结论

由事故树分析可知，加油区存在点火源与油品泄漏后其蒸气达到燃爆极限是构成站内燃爆事故的必要因素。基本事件X22（油气浓度达到爆炸极限）的结构重要系数最大，使站内燃爆事故发生的最重要条件。对此，必须采取针对措施，如采用可燃气体报警器对可燃气体浓度进行监测，一旦接近危险极限，触发报警，使现场操作人员可立即采取有效控制措施，加强通风排气降低可燃气体浓度，以消除事故产生的因素。其次，加强对加油站的安全管理及监测，严格加油机安全操作规程，控制可能的一切火源，对防雷、防静电接地装置定期进行检测并达到要求等。

C.2.4 触电事故树分析

a)触电伤害事故树的构造

触电伤害是工业生产过程中一个易发事故，触电伤害程度取决于电流强度、电压高低、电流种类、触电部位的电阻以及接触时间等因素。

通过对触电伤害事故的调查分析，找出了导致触电伤害事故发生的基本事件共21个，根据其逻辑关系，构造的触电伤害事故树如图C.3。

b）求事故树的最小割集

根据图C.3，得到触电伤害事故的结构函数式为：


[image: image350.wmf]T

=
[image: image351.wmf]E

1



 EMBED Equations [image: image352.wmf]E

2



 EMBED Equations [image: image353.wmf]X

2

2


=（
[image: image354.wmf]E

3

+
[image: image355.wmf]E

4

+
[image: image356.wmf]X

1

）（
[image: image357.wmf]X

2

+
[image: image358.wmf]X

3

+
[image: image359.wmf]X

4

）
[image: image360.wmf]X

2

2


=（
[image: image361.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image362.wmf]X

6

+
[image: image363.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image364.wmf]X

7

+
[image: image365.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image366.wmf]X

8

+
[image: image367.wmf]X

9



 EMBED Equations [image: image368.wmf]X

10



 EMBED Equations [image: image369.wmf]X

15

+
[image: image370.wmf]X

9



 EMBED Equations [image: image371.wmf]X

10



 EMBED Equations [image: image372.wmf]X

16

+
[image: image373.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image374.wmf]X

7

1

+


[image: image375.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image376.wmf]X

8

1

+
[image: image377.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image378.wmf]X

9

1

+
[image: image379.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image380.wmf]X

12



 EMBED Equations [image: image381.wmf]X

0

2

+
[image: image382.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image383.wmf]X

12



 EMBED Equations [image: image384.wmf]X

1

2

+
[image: image385.wmf]X

13

+
[image: image386.wmf]X

14

+
[image: image387.wmf]X

1

）×

（
[image: image388.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image389.wmf]X

2

2

+
[image: image390.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image391.wmf]X

2

2

+
[image: image392.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image393.wmf]X

2

2

）

[image: image394.png]MERER
AL

Ey

TR

it a4
REER

X2

I SRRAHE Y prrrs it WOTRAR
BPER Es B, & Er
- e ) &)
e TR samy | mer )\ (Rem) | s Ghiw AR\ | moh e
o * Az mwsr) | P

Bz Xi X4




图C.3： 触电伤害事故树


[image: image395.wmf]T

=
[image: image396.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image397.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image398.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image399.wmf]X

2

2

+
[image: image400.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image401.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image402.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image403.wmf]X

2

2

+
[image: image404.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image405.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image406.wmf]X

6



 EMBED Equations [image: image407.wmf]X

2

2

+
[image: image408.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image409.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image410.wmf]X

7



 EMBED Equations [image: image411.wmf]X

2

2

+
[image: image412.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image413.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image414.wmf]X

7



 EMBED Equations [image: image415.wmf]X

2

2

+
[image: image416.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image417.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image418.wmf]X

7



 EMBED Equations [image: image419.wmf]X

2

2

+
[image: image420.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image421.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image422.wmf]X

8



 EMBED Equations [image: image423.wmf]X

2

2

+
[image: image424.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image425.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image426.wmf]X

8



 EMBED Equations [image: image427.wmf]X

2

2

+


[image: image428.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image429.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image430.wmf]X

8



 EMBED Equations [image: image431.wmf]X

2

2

+
[image: image432.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image433.wmf]X

9



 EMBED Equations [image: image434.wmf]X

10



 EMBED Equations [image: image435.wmf]X

15



 EMBED Equations [image: image436.wmf]X

2

2

+
[image: image437.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image438.wmf]X

9



 EMBED Equations [image: image439.wmf]X

10



 EMBED Equations [image: image440.wmf]X

15



 EMBED Equations [image: image441.wmf]X

2

2

+


[image: image442.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image443.wmf]X

9



 EMBED Equations [image: image444.wmf]X

10



 EMBED Equations [image: image445.wmf]X

15



 EMBED Equations [image: image446.wmf]X

2

2

+
[image: image447.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image448.wmf]X

9



 EMBED Equations [image: image449.wmf]X

10



 EMBED Equations [image: image450.wmf]X

16



 EMBED Equations [image: image451.wmf]X

2

2

+
[image: image452.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image453.wmf]X

9



 EMBED Equations [image: image454.wmf]X

10



 EMBED Equations [image: image455.wmf]X

16



 EMBED Equations [image: image456.wmf]X

2

2

+


[image: image457.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image458.wmf]X

9



 EMBED Equations [image: image459.wmf]X

10



 EMBED Equations [image: image460.wmf]X

16



 EMBED Equations [image: image461.wmf]X

2

2

+
[image: image462.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image463.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image464.wmf]X

7

1



 EMBED Equations [image: image465.wmf]X

2

2

+
[image: image466.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image467.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image468.wmf]X

7

1



 EMBED Equations [image: image469.wmf]X

2

2

+


[image: image470.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image471.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image472.wmf]X

7

1



 EMBED Equations [image: image473.wmf]X

2

2

+
[image: image474.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image475.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image476.wmf]X

8

1



 EMBED Equations [image: image477.wmf]X

2

2

+
[image: image478.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image479.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image480.wmf]X

8

1



 EMBED Equations [image: image481.wmf]X

2

2

+


[image: image482.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image483.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image484.wmf]X

8

1



 EMBED Equations [image: image485.wmf]X

2

2

+
[image: image486.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image487.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image488.wmf]X

9

1



 EMBED Equations [image: image489.wmf]X

2

2

+
[image: image490.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image491.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image492.wmf]X

9

1



 EMBED Equations [image: image493.wmf]X

2

2

+


[image: image494.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image495.wmf]X

11



 EMBED Equations [image: image496.wmf]X

9

1



 EMBED Equations [image: image497.wmf]X

2

2

+
[image: image498.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image499.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image500.wmf]X

12



 EMBED Equations [image: image501.wmf]X

0

2



 EMBED Equations [image: image502.wmf]X

2

2

+
[image: image503.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image504.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image505.wmf]X

12



 EMBED Equations [image: image506.wmf]X

0

2



 EMBED Equations [image: image507.wmf]X

2

2

+


[image: image508.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image509.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image510.wmf]X

12



 EMBED Equations [image: image511.wmf]X

0

2



 EMBED Equations [image: image512.wmf]X

2

2

+
[image: image513.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image514.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image515.wmf]X

12



 EMBED Equations [image: image516.wmf]X

1

2



 EMBED Equations [image: image517.wmf]X

2

2

+
[image: image518.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image519.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image520.wmf]X

12



 EMBED Equations [image: image521.wmf]X

1

2



 EMBED Equations [image: image522.wmf]X

2

2

+


[image: image523.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image524.wmf]X

5



 EMBED Equations [image: image525.wmf]X

12



 EMBED Equations [image: image526.wmf]X

1

2



 EMBED Equations [image: image527.wmf]X

2

2

+
[image: image528.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image529.wmf]X

13



 EMBED Equations [image: image530.wmf]X

2

2

+
[image: image531.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image532.wmf]X

13



 EMBED Equations [image: image533.wmf]X

2

2

+
[image: image534.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image535.wmf]X

13



 EMBED Equations [image: image536.wmf]X

2

2

+


[image: image537.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image538.wmf]X

14



 EMBED Equations [image: image539.wmf]X

2

2

+
[image: image540.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image541.wmf]X

14



 EMBED Equations [image: image542.wmf]X

2

2

+
[image: image543.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image544.wmf]X

14



 EMBED Equations [image: image545.wmf]X

2

2

+
[image: image546.wmf]X

1



 EMBED Equations [image: image547.wmf]X

2



 EMBED Equations [image: image548.wmf]X

2

2

+
[image: image549.wmf]X

1



 EMBED Equations [image: image550.wmf]X

3



 EMBED Equations [image: image551.wmf]X

2

2

+


[image: image552.wmf]X

1



 EMBED Equations [image: image553.wmf]X

4



 EMBED Equations [image: image554.wmf]X

2

2


从以上事故树的结构函数式可以看出，触电伤害有39个最小割集，其中三阶割集9个，四阶割集18个，五阶割集12个，具体如下所示：


[image: image555.wmf]k

1

={
[image: image556.wmf]X

1

，
[image: image557.wmf]X

2

，
[image: image558.wmf]X

2

2

}；
[image: image559.wmf]k

2

={
[image: image560.wmf]X

1

，
[image: image561.wmf]X

3

，
[image: image562.wmf]X

2

2

}；
[image: image563.wmf]k

3

={
[image: image564.wmf]X

1

，
[image: image565.wmf]X

4

，
[image: image566.wmf]X

2

2

 }； 


[image: image567.wmf]k

4

={
[image: image568.wmf]X

2

，
[image: image569.wmf]X

13

，
[image: image570.wmf]X

2

2

}；
[image: image571.wmf]k

5

={
[image: image572.wmf]X

2

，
[image: image573.wmf]X

14

，
[image: image574.wmf]X

2

2

}；
[image: image575.wmf]k

6

={
[image: image576.wmf]X

3

，
[image: image577.wmf]X

13

，
[image: image578.wmf]X

2

2

}；


[image: image579.wmf]k

7

={
[image: image580.wmf]X

3

，
[image: image581.wmf]X

14

，
[image: image582.wmf]X

2

2

}；
[image: image583.wmf]k

8

={
[image: image584.wmf]X

4

，
[image: image585.wmf]X

13

，
[image: image586.wmf]X

2

2

}；
[image: image587.wmf]k

9

={
[image: image588.wmf]X

4

，
[image: image589.wmf]X

14

，
[image: image590.wmf]X

2

2

}；


[image: image591.wmf]k

10

={
[image: image592.wmf]X

2

，
[image: image593.wmf]X

5

，
[image: image594.wmf]X

6

，
[image: image595.wmf]X

2

2

}；
[image: image596.wmf]k

11

={
[image: image597.wmf]X

2

，
[image: image598.wmf]X

5

，
[image: image599.wmf]X

7

，
[image: image600.wmf]X

2

2

}；


[image: image601.wmf]k

12

={
[image: image602.wmf]X

2

，
[image: image603.wmf]X

5

，
[image: image604.wmf]X

8

，
[image: image605.wmf]X

2

2

}；
[image: image606.wmf]k

13

={
[image: image607.wmf]X

2

，
[image: image608.wmf]X

11

，
[image: image609.wmf]X

7

1

，
[image: image610.wmf]X

2

2

}；


[image: image611.wmf]k

14

={
[image: image612.wmf]X

2

，
[image: image613.wmf]X

11

，
[image: image614.wmf]X

8

1

，
[image: image615.wmf]X

2

2

}；
[image: image616.wmf]k

15

={
[image: image617.wmf]X

2

，
[image: image618.wmf]X

11

，
[image: image619.wmf]X

9

1

，
[image: image620.wmf]X

2

2

}；


[image: image621.wmf]k

16

={
[image: image622.wmf]X

3

，
[image: image623.wmf]X

5

，
[image: image624.wmf]X

6

，
[image: image625.wmf]X

2

2

}；
[image: image626.wmf]k

17

={
[image: image627.wmf]X

3

，
[image: image628.wmf]X

5

，
[image: image629.wmf]X

7

，
[image: image630.wmf]X

2

2

}；


[image: image631.wmf]k

18

={
[image: image632.wmf]X

3

，
[image: image633.wmf]X

5

，
[image: image634.wmf]X

8

，
[image: image635.wmf]X

2

2

}；
[image: image636.wmf]k

19

={
[image: image637.wmf]X

3

，
[image: image638.wmf]X

11

，
[image: image639.wmf]X

7

1

，
[image: image640.wmf]X

2

2

}；


[image: image641.wmf]k

20

={
[image: image642.wmf]X

3

，
[image: image643.wmf]X

11

，
[image: image644.wmf]X

8

1

，
[image: image645.wmf]X

2

2

}；
[image: image646.wmf]k

21

={
[image: image647.wmf]X

3

，
[image: image648.wmf]X

11

，
[image: image649.wmf]X

9

1

，
[image: image650.wmf]X

2

2

}；


[image: image651.wmf]k

22

={
[image: image652.wmf]X

4

，
[image: image653.wmf]X

5

，
[image: image654.wmf]X

6

，
[image: image655.wmf]X

2

2

}；
[image: image656.wmf]k

23

={
[image: image657.wmf]X

4

，
[image: image658.wmf]X

5

，
[image: image659.wmf]X

7

，
[image: image660.wmf]X

2

2

}；


[image: image661.wmf]k

4

2

={
[image: image662.wmf]X

4

，
[image: image663.wmf]X

5

，
[image: image664.wmf]X

8

，
[image: image665.wmf]X

2

2

}；
[image: image666.wmf]k

5

2

={
[image: image667.wmf]X

4

，
[image: image668.wmf]X

11

，
[image: image669.wmf]X

7

1

，
[image: image670.wmf]X

2

2

}； 


[image: image671.wmf]k

6

2

={
[image: image672.wmf]X

4

，
[image: image673.wmf]X

11

，
[image: image674.wmf]X

8

1

，
[image: image675.wmf]X

2

2

}；
[image: image676.wmf]k

7

2

={
[image: image677.wmf]X

4

，
[image: image678.wmf]X

11

，
[image: image679.wmf]X

9

1

，
[image: image680.wmf]X

2

2

}；


[image: image681.wmf]k

8

2

={
[image: image682.wmf]X

2

，
[image: image683.wmf]X

5

，
[image: image684.wmf]X

12

，
[image: image685.wmf]X

0

2

，
[image: image686.wmf]X

2

2

}；


[image: image687.wmf]k

9

2

={
[image: image688.wmf]X

2

，
[image: image689.wmf]X

5

，
[image: image690.wmf]X

12

，
[image: image691.wmf]X

1

2

，
[image: image692.wmf]X

2

2

}；


[image: image693.wmf]k

30

={
[image: image694.wmf]X

2

，
[image: image695.wmf]X

9

，
[image: image696.wmf]X

10

，
[image: image697.wmf]X

15

，
[image: image698.wmf]X

2

2

}；


[image: image699.wmf]k

31

={
[image: image700.wmf]X

2

，
[image: image701.wmf]X

9

，
[image: image702.wmf]X

10

，
[image: image703.wmf]X

16

，
[image: image704.wmf]X

2

2

}；


[image: image705.wmf]k

32

={
[image: image706.wmf]X

3

,
[image: image707.wmf]X

5

,
[image: image708.wmf]X

12

，
[image: image709.wmf]X

0

2

，
[image: image710.wmf]X

2

2

}；


[image: image711.wmf]k

33

={
[image: image712.wmf]X

3

，
[image: image713.wmf]X

5

，
[image: image714.wmf]X

12

，
[image: image715.wmf]X

1

2

，
[image: image716.wmf]X

2

2

}；


[image: image717.wmf]k

34

={
[image: image718.wmf]X

3

，
[image: image719.wmf]X

9

，
[image: image720.wmf]X

10

，
[image: image721.wmf]X

15

，
[image: image722.wmf]X

2

2

}；


[image: image723.wmf]k

35

={
[image: image724.wmf]X

3

，
[image: image725.wmf]X

9

，
[image: image726.wmf]X

10

，
[image: image727.wmf]X

16

，
[image: image728.wmf]X

2

2

}；


[image: image729.wmf]k

36

={
[image: image730.wmf]X

4

，
[image: image731.wmf]X

5

，
[image: image732.wmf]X

12

，
[image: image733.wmf]X

0

2

，
[image: image734.wmf]X

2

2

}；


[image: image735.wmf]k

37

={
[image: image736.wmf]X

4

，
[image: image737.wmf]X

5

，
[image: image738.wmf]X

12

，
[image: image739.wmf]X

1

2

，
[image: image740.wmf]X

2

2

}；


[image: image741.wmf]k

38

={
[image: image742.wmf]X

4

，
[image: image743.wmf]X

9

，
[image: image744.wmf]X

10

，
[image: image745.wmf]X

15

，
[image: image746.wmf]X

2

2

}；


[image: image747.wmf]k

39

={
[image: image748.wmf]X

4

，
[image: image749.wmf]X

9

，
[image: image750.wmf]X

10

，
[image: image751.wmf]X

16

，
[image: image752.wmf]X

2

2

}。

c)结构重要度分析

根据以上分析结果运用结构重要度近似方法，得出各种基本事件的结构重要度的排列顺序如下：

I（22）> I（2）= I（3）= I（4）> I（5）> I（11）> I（1）= I（13）= I（14）> I（6）= I（7）= I（8）= I（9）= I（10）= I（17）= I（18）= I（19）> I（12）> I（15）= I（16）= I（20）= I（21）
d）分析结论

1)根据以上结果分析，
[image: image753.wmf]x

22

（触电能量超过一定量）是造成电伤害的首要危险因素，因此控制触电能量是防止电击伤害的首要条件。
[image: image754.wmf]x

2

（防护设施不符合要求）、
[image: image755.wmf]x

3

（接地不合格）、
[image: image756.wmf]x

4

（无防护设施）的结构
重要度次之，为此，企业生产的供配电系统应严格执行相关标准和规范的相关规定，完善各类用电设备安全防护设施，设置漏电保护装置，所有电器设备应做到有良好的绝缘和可靠的接地。

2)在电气设备的日常的运行、维护、检修过程中、应对正常带电部位采取必要的安全隔离措施，加强各种防护措施，对电器设备的绝缘定期进行检测，发现绝缘损坏，应及时修理。

3)电气设备的检修维护，应严格执行工作票制度，加强监护，防止误操作；电气设备停电检修时，要充分放电、严格验电。

4)加强电气作业人员的安全技能培训工作，提高安全防范意识，正确使用安全防护用具；在有可能发生触电伤害的地点、场所设置警告牌和防护栏；在运行、维护、检修过程中，应严格执行安全规程的有关规定，严格规范作业人员的行为，杜绝违规操作和习惯性违章。
C.3 系统固有危险性分析

该加油站经营过程中容易发生安全事故的岗位主要有油罐区、油品卸油区、加油区等，各岗位的危险度评价如表C.3-1所示：

表C.3-1  项目固有危险性评价表

	岗位
	危险物质
	物质评分
	容量（m3）
	容量评分
	操作温度
	温度评分（℃）
	操作压力（MPa）
	压力评分
	操作方式
	操作 评分
	总
分
	危险等级

	油罐区
	汽油
	5
	85.5
	5
	常温
	0
	常压
	0
	系统进入空气可能发生危险
	5
	15
	Ⅱ

	加油区
	汽油
	5
	＜10
	0
	常温
	0
	带压
	0
	有一定的危险
	2
	7
	Ⅲ

	卸油作业
	汽油
	5
	10-50
	2
	常温
	0
	常压
	0
	系统进入空气可能发生危险
	5
	12
	Ⅱ

	量油作业
	汽油
	5
	10-50
	2
	常温
	0
	常压
	0
	有一定的危险
	2
	9
	Ⅲ

	加油作业
	汽油
	5
	＜10
	0
	常温
	0
	带压
	0
	有一定的危险
	2
	7
	Ⅲ

	清罐作业
	汽油
	5
	＜10
	0
	常温
	0
	常压
	0
	有一定的危险
	2
	7
	Ⅲ


从上表分析结果可以看出，该加油站的油罐区、油品卸油区的危险等级为Ⅱ级（中度危险），加油区作业的危险等级为Ⅲ级（低度危险），如果防范不当，容易引发安全事故。经营过程中应采取必要的安全对策措施，防止意外事故的发生。
附件D:危险和有害因素的辨识和分析过程

D.1 主要危险和有害因素的分类和确定
危险和有害因素是指可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险、有害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果，均可归结为存在能量、有害物质和它们失去控制两方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、散发的结果。故存在能量、有害物质和失控是危险、有害因素产生的根本原因，失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等3个方面。《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）将企业职工伤亡事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害共二十类。
在《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）中，将人的不安全行为分为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备等13大类；将物的不安全状态分为防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备、设施、工具、附件有缺陷，个人防护用品、用具缺少或有缺陷，以及生产（施工）场地环境不良等四大类。结合被评价对象的具体情况和生产经营特点，本章将该项目的危险、有害因素分辨识和分析如下： 
D.2 原料及产品固有的危险有害因素

该项目涉及的汽油和柴油均属于危险化学品。其理化性质、危险特性及包装和储运要求如下：

表C.2-1汽油的理化性质、危险特性及包装和储运要求

	标识
	CAS号：86290-81-5        危险化学品目录序号：1630，  UN NO.1203

	
	     汽油
	分子式： C5H12～C9H20
	分子量：72～128  

	理化
性质
	外观与性状：稍有黏性的淡黄色液体。

	
	主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

	
	熔点（℃）
	<-60
	相对密度（空气=1）
	3.5

	
	沸点（℃）
	40—200
	相对密度（水=1）
	0.7—0.8

	
	临界温度（℃）
	无资料
	燃烧热 （kJ/kg ）
	47.3MJ/kg

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	不高于74
	接触限值（mg/m3）
	中国MAC：350㎎/m3 

	
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪

	
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤接触。
	毒性：LD50：67000㎎/㎏

	
	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经及化学性肺炎。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。
慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：立即漱口，急送医院救治。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	闪点（℃）
	  －50

	
	自燃温度（℃）
	280～456
	爆炸极限（v %）
	1.3～6.0

	
	危险特性
	蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热、强氧化剂有引起燃烧的危险。含四乙基铅汽油的毒性较一般直馏汽油强。吸入汽油蒸气能引起头痛、眩晕、恶心、心动过速等现象。吸入大量蒸汽时，会引起严重的中枢神经障碍。空气中浓度为0.02％（体积分数）时，对敏感的人有轻度的症状。长期皮肤接触工业性汽油会产生脱脂作用。误饮汽油引起呕吐、消化道的黏膜刺激症状，进而出现抽搐、不安、心力衰弱、呼吸困难。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳和水

	
	危险性类别
	易燃液体，类别2*

生殖细胞致突变性，类别1B

致癌性，类别2

吸入危害，类别1

危害水生环境－急性危害，类别2

危害水生环境－长期危害，类别2

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	
	灭火方法
	小面积可用雾状水扑救，面积较大时用干粉、泡沫、二氧化碳、1211、沙土、水泥灭火。

	防护
措施
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。
小量泄漏：用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。

	
	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输

	
	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。      

	
	其它
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


D.3 主要危险因素和有害因素的分析

D.3.1 物体打击伤害

加油站在对罩棚、设备、设施、管道、阀门等进行检修作业时，需要使用多种金属工具、器具、配件以及设备拆下的零部件，由于使用不当或放置不当，检修人员配合失误等，都会造成物体打击伤害。

D.3.2 车辆伤害

社会机动车辆和油罐车在进出站过程中由于指示牌不清、加油操作人员违章指挥、机动车机械故障或驾驶员操作不当也可引起车辆伤害。

D.3.3 机械伤害
设备外形缺陷、外露运动件主要容易发生机械伤害，机械伤害主要是机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触，引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、割、刺等形式的伤害。本工程项目的泵、加油机、发电机等机械外露传动部分和往复运动都有可能对人体造成机械伤害。机械伤害多发生于装置缺乏、防护不当或违章操作情况下。产生机械伤害的主要原因有：

1、机械设备设计和选型不合理或安装存在缺陷，无安全防护装置、安全防护装置失效或安全防护装置不齐全、不合理；

2、设备设施没有按规定进行维护、维修和保养，没有定期进行检测和检验；

3、没有制定相应的操作规程和管理制度或作业人员不按操作规程进行操作，违章作业；

4、作业人员没有按规定穿戴和使用个人防护用品或设备设施的防护措施不健全；

5、安全技术教育和培训力度不够，作业人员不懂安全技术知识，缺乏自我防护能力，安全技术素质差；

6、人、机、环境匹配不好。如设备布局不合理、工作场地照明不良、物品堆放不合理等。

D.3.4 起重伤害
起重伤害指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电。加油站经营过程中没有涉及到起重设备。

D.3.5 触电伤害

D.3.5.1 电气危害
在成品油经营过程中，如果电气设备和电气线路存在绝缘老化、受潮、化学腐蚀或机械磨损，均会造成绝缘强度降低或损坏，并可能导致短路。如果电气设备、线路因过载、短路等故障产生电火花，引燃周边的易燃物质则可能导致火灾事故。除此之外，在有火灾、爆炸危险场所的电气设备，如设计、安装、操作、维修不当，均可能导致火灾和爆炸事故。工作人员有意、无意触及或过分接近带电体（包括正常不带电，而发生事故时可能带电的配电装置与电气设备外露可导电部分）、工作人员误操作、误入带电间隔和跨步电压等，均有可能造成触电事故。

按照触电对人体的伤害方式不同，触电事故可分为电击和电伤。电击是电流对人体内部组织造成的伤害，是最危险的一种伤害。电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人造成的伤害。实践证明，绝大多数（大约85％以上）的触电死亡事故都是由电击造成的。另外，如果电气设备绝缘损坏或架空线路的一相断线落地等，接地电流通过接地体向大地流散，在地面上形成电位分布，若人在接地短路点周围行走，其两脚之间会形成电位差，可能引发跨步电压触电。

电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小、持续时间、部位、电流频率有关。一般情况下通过人体的电流强度越大，允许持续的时间越短；通过人体的电流频率越高，对人体的危害性越小。
表D.3.5.1 通过人体的允许电流与持续时间对应表

	允许电流（mA）
	50
	100
	200
	500
	1000

	持续时间（秒）
	5.4
	1.35
	0.35
	0.054
	0.0135


a）电击伤害产生的原因

（1）电气线路或电气设备在设计、选型和安装上存在缺陷，或在运行过程中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患；

（2）没有设置必要的安全技术措施（如安全保护接地、漏电保护、安全电压等）或安全防护措施失效；

（3）专业电工或机电设备操作人员操作失误或违章作业；

（4）管理制度和操作规程不健全、没有设置必要的安全警示标志。

b）电伤产生的原因

（1）带负荷拉开裸露的闸刀开关；

（2）误操作引起短路；

（3）线路短路，开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅，人体过于接近带电体。

c）加油站电气着火爆炸的原因

（1）加油站建设不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的技术要求，如管沟敷设输油管线、三合一（输油管、电缆、排水）管沟、喷溅式卸油、安全距离不符合标准规范等等。

（2）电气设备不防爆或防爆措施有缺陷（是发生着火爆炸事故的直接原因）。

（3）规章制度不健全，安全管理不到位。如各项作业程序和操作规程不健全、卸油作业过程中离开岗位、日常管理不严格、安全检查监督不到位、违章操作、违章指挥、凭经验冒险蛮干等。

（4）作业过程中检修防爆电气设备（是发生着火爆炸事故的间接原因）。

d）电气危害的后果主要有以下几个方面：

（1）造成人员触电，威胁作业人员的生命安全，影响正常的经营秩序；

（2）烧毁电气设备，引起电气火灾。

（3）由电气事故引发加油站着火爆炸事故，造成重大人员伤亡事故。

D.3.5.2 雷击伤害

雷电是一种常见的自然现象，对加油站来说，雷电的危害主要表现在直击雷危害和雷电感应（感应雷）危害。在《加油站百例事故分析》（中国石化出版社）收集的加油站115例事故中，因雷电引发的着火爆炸事故有5例，占4.35%。

直击雷的危害主要表现在雷电击中建（构）筑物后，产生的电效应、热效应和机械效应危害等。电效应的危害主要表现在雷电电流的变化产生的感应电动势，造成电气设备和线路过电压，绝缘击穿短路，形成火花放电，引起油品燃烧和爆炸；热效应危害主要表现在强大的雷电放电电流在雷电通道中产生高温，可能使金属熔化或气化，形成火灾；机械效应的危害主要表现在雷电的热效应将物质和各种结构缝隙里的气体剧烈膨胀，将水汽及其他物质分解为气体，雷击物内出现强大的机械压力，产生巨大的破坏力，造成被雷击物体严重损坏或发生爆炸。

雷电感应的危害是由于雷电放电时，在附近导体上产生的静电感应和电磁感应的危害，它可能产生静电放电或使金属部件间产生火花，从而引起着火爆炸事故的发生。

D.3.6 自然伤害

1、地震

据资料所记载，第四系以来本区范围内地壳运动处于相对稳定期，新构造运动较微弱。

该区域属较弱震区，根据GB18306-2015《中国地震动参数区划图》，该区域境内地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s。

当地震发生时，可能使建筑物倒塌，设备被破坏，严重时造成人员伤亡。该加油站地震中可能造成的最大危险是建（构）筑物倒塌、电气火灾和人员伤亡事故。地震基本烈度为7度，根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010，站房抗震设防烈度为Ⅵ度，加油区罩棚及油罐区抗震设防烈度为Ⅶ度。

2、水害
该项目在雨季山洪暴发时存在水灾危害的可能。
引发水灾危害的因素主要有以下几个方面：
a）防洪意识淡薄，雨季忽视了天气的预测和预报工作；
b）加油站的建、构筑物以及设备、设施设计和布置不合理；
c）排洪构筑物设计不合理，不能满足雨季的排洪需求；
d）对排洪构筑物未及时进行维修和维护，排洪涵管有堵塞现象；
e）雨季未安排专人进行巡回检查，发现隐患未及时采取措施进行及时处理。
水灾危害造成的后果：
1)破坏加油站建、构筑物及设施、设备（如油罐上浮）；

2)损坏设备、设施，造成油品流失；

3)造成人员伤亡事故。

D.3.7 火灾、爆炸

火灾与爆炸都会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡。

火灾是在起火后火场逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成比例，如火灾时间延长一倍，损失可能增加四倍。

爆炸则是猝不及防。可能仅在一秒钟内爆炸过程已经结束，设备损坏、厂房倒塌、人员伤亡等巨大损失也将在瞬间发生。爆炸通常伴随发热、发光、压力上升、真空和电离等现象，具有很大的破坏作用。它与爆炸物的数量和性质、爆炸时的条件、以及爆炸位置等因素有关。

加油站内的汽油都存在火灾爆炸性的危险。尤其是油蒸汽的泄漏，加油站油蒸汽的泄漏危害主要表现为，当泄漏的油蒸汽浓度达到它的爆炸范围时，在具备点火源的情况下，将发生火灾爆炸事故。其油蒸汽泄漏主要存在以下操作之中：1)使用传统加油方式，加油时大量油蒸气外泄或操作不当使油品外溢。2)卸油时直接将卸油管插入油罐口卸油，大量油蒸气从卸油口逸出。3)油罐漫溢，卸油时对油罐液位监测不及时，造成油品跑冒。4)油罐、输油管道由于腐蚀、制造缺陷、法兰未紧固等原因，可能使油品渗漏。5)由于卸油胶管破裂、密封垫损坏、快速接口紧固栓松动等原因，使油品滴落到地面挥发。6)由于油蒸气密度比空气密度大，在通风不良情况下，易在管沟等低洼处聚集。

加油站不仅销售，而且还贮存大量油品。所以引起加油站火灾的原因是多方面的。

1、硬件方面，设计施工留隐患

1）随意在站内增设临时油罐等设施，结果使得原本合格的距离变为不合格；有些加油站内部设施与站外的建、构筑物或站内设施之间的防火距离小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求；许多路段、城镇加油站过密，有些站与站之间只相隔百十来米，一旦发生事故波及面广；城市建成区少部分加油站建造之初满足安全距离的要求，由于城市的建设发展和改造，站内设施与城市道路的距离小于规范的要求。因为防火安全距离不足造成的火灾事故近几年呈上升趋势，如2000年1月4日，厦门海沧镇一加油站发生爆炸，造成3人死亡，1人受伤；该加油站为石板条搭盖的半地下式建筑。1999年8月10日，位于江苏省如东县前姚加油站发生特大油罐爆炸事故，死亡7人，多人重伤。

2）部分加油站建筑物的耐火等级达不到二级耐火等级要求。建筑物的门、窗开向不合理。站内车道过窄，转变半径过小，易发生撞车、撞柱等事故。有的站将油罐设在建筑物内，一旦油品泄漏，挥发的油气很难从建筑物或地下室散发到大气中，在有限的空间里很快与空气混合形成爆炸气体，极易发生燃烧爆炸。

3）不严格按照现行技术标准和规定进行施工，偷工减料或使用劣质材料建设劣质工程，埋下先天隐患。设备缺少专用安全附件，如卧式油罐既无阻火器，也无安全阀；储油罐没有设带有高液位报警功能的液位计，易发生储油罐超量灌装；油罐量油孔没有用有色金属铜或铝制成尺槽等。

2、防火防爆措施方面

1）灭火设施隐患

有些加油站灭火器配备数量不够，不更换过期或已损坏的灭火设备，未配备灭火毯、灭火砂等灭火工具。

2）防爆、电气设备隐患

加油站中存在的引爆源一般根据能量的释放形式分为：电气点火源、高温点火源、冲击点火源和化学点火源。控制引爆源的方式有：减少火花、电弧和高温；限制火花能量。如果汽车加油站内存在电气设备不防爆、站内明火管制不严、加油站周边环境的明火源的现象，会威胁到加油站安全。加油站电气设备的规格型号按爆炸危险场所划分确定，电气设备宜采用本质安全型，并要求电源及照明灯的开关安装在加油站营业室内。有些加油站电气设备、照明、配电线路等，不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，防爆电气选型、安装不符合标准，电气线路未采用电缆供电，电源线路零线未重复接地，电气设备正常时不带电的金属部分未完全接地，接地线、零线、导线的截面不符合规定，私自乱拉乱接电线。

3）防雷、防静电设施隐患

《汽车加油加气加氢站技术标准》规定：“加油加气站的汽油罐车和液化石油气罐车卸车场地应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。”有的加油站在建站施工中缺少防雷、防静电装置．或有装置但是没有经过资质部门检验合格后再使用．防雷、防静电措施不能满足安全需要。

根据对230余家加油站十几年的检测数据发现，有35％左右的油库、加油站不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《液体石油产品静电安全规程》、《石油与石油设施雷电安全规范》、《石油库设计规范》等强制性国家标准的要求，主要隐患是：应安装避雷设施的未安装，或避雷设施保护范围不够，安装位置不符合要求或接地电阻超标准；金属屏蔽棚（相当于接闪器）未接地；油罐、输油管线、阻火器及加油辅助工具等未采取防雷、防静电接地、未作等电位连接；法兰、阀门的连接处未设跨接线，卸油场地未设施静电接地装置等。

3、软件建设存隐患

1）操作隐患。部分加油站安全规章制度不健全，无安全操作规程，人员不了解防火、防爆、防雷、防静电等安全常识，违章操作很普遍。部分加油站操作人员没有按安全操作规程卸油，采用敞开式和喷溅式卸油。不密闭的卸油容易造成油品挥发，油气沿地面扩散，遇火源引起火灾；喷溅式卸油易产生静电发生火花，引起着火。卸油时没有人在现场监视，造成冒油引发火灾。如2001年10月30日，安徽省滁州市金达加油站卸油时，汽油从量油孔大量外溢，渗入站内下水道，流入市政下水管道，油蒸气与空气形成爆炸性混合气体，遇火源引起持续5h连环爆炸，并燃起大火。

上班工作人员不穿防静电工作服和防静电胶底鞋。直接往塑料桶（瓶）内加油。汽油与塑料桶壁互相摩擦，产生静电。实践证明，用一个125L的塑料桶装满汽油，在倒出时，汽油在流量大、流速快的情况下，可能产生2×103V以上的电位。当积聚的电荷达到一定电压，就可能放电产生静电火花，引燃汽油或汽油与空气的混合气体，发生燃烧或爆炸。2002年1月7日，湖北公安县一加油站发生爆燃事故，造成1人死亡，2人受伤。事故原因系司机彭某违章操作，未按规程采用密闭式输油法，而是直接将输油管插入储油罐所致。员工吴某前去关阀门时，所穿的衣服产生静电，引发燃爆。

动火检修作业时油罐及其装油设备未清理、置换或彻底清除其内的可燃物就检修动火，引发火灾爆炸事故。如2000年3月18日，湖北省宜昌市某加油站突发爆炸，致1人死亡，1人受伤。爆炸原因系操作工向某同其他5人在安装储油罐的输油管时，违章使用乙炔气焊枪焊接油罐潜油泵与出油管接口，引燃空油罐内残余油气，爆炸产生的巨大冲击波将正在附近6m高处作业的民工李某冲飞21m远后落地，经抢救无效死亡。

2）现场管理隐患。有的加油站档案管理制度、管理人员和操作人员培训考核制度等落实不到位、有关资料不全、防爆电气管理员离岗；临时聘用的工作人员未经专业培训，业务素质较低，安全意识淡薄，对火源的控制不严，对加油站防爆知识知之甚少，对防爆电气的工作原理和作用一无所知，对油品的储运、应用、安全消防等知识尚有缺陷。

3）发现火灾隐患不能及时改正。不制定或不坚持执行防火检查、火灾隐患整改制度，不按时进行防火巡查，不能及时发现和整改火灾隐患。若加油站的设备、设施发生油品跑、冒、滴、漏不能及时发现和整改，极易导致燃烧或爆炸事故。2000年5月27日，武汉市一地处闹市区的公共汽车加油站因汽油泄漏，先后引起二处下水道爆炸，约200m长路段上的部分窖井盖被爆炸气流掀起数米远。事故是因加油站内的汽油泄漏到地下排污管道中，油气挥发后遇明火导致爆炸。2001年7月23日15时许，位于郑州市商城路闹市区的一加油站发生爆炸，导致4人死亡，1人重伤，10人轻伤和轻微伤，爆炸造成直接财产损失近20万元，爆炸原因是加油站一台加油机下方输油竖管焊缝开裂漏油，渗入地下室，导致汽油蒸气遇地下室电灯开关电火花爆炸起火。

4、卸油、加油油品泄漏隐患

1）油品泄漏引发火灾爆炸：卸油、加油时，若油管、油罐接口、加油机等部件密封不良，或因老化、损坏出现裂缝，油品会泄漏。泄漏的油品挥发形成可燃蒸汽，与空气混合达到爆炸极限，遇火源就会引发火灾爆炸。比如，卸油胶管老化破裂，汽油大量泄漏，遇到附近车辆未熄灭的烟头，瞬间引发剧烈燃烧爆炸。

2）违规操作引发火灾爆炸：工作人员卸油、加油时违规操作，如卸油时无人监护、加油时未停机、向塑料桶直接加油等，都可能引发火灾爆炸。比如，工作人员在加油过程中未关闭车辆发动机，油枪与油箱口摩擦产生火花，引发火灾。

D.3.8 高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。该事故经常发生在作业人员处于相对高度大于或等于2m 的工作环境中，根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022的规定，凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。高处作业由于违章或操作失误均可能出现堕落事故，从而引起人的伤亡。主要发生在生产操作、施工安装和检修过程中。

该加油站更换罩棚灯、检修罩棚顶和屋顶避雷装置时，作业人员不小心，有发生高处坠落事故。

D.3.9 坍塌伤害

该加油站在运行过程中，如果建、构筑物存在基础不牢、施工质量缺陷或遇强雷电、暴雨、飓风、冰灾等强恶劣天气以及受到意外力量撞击，均有坍塌危险，地基受地下水腐蚀有坍塌危险。生产建、构筑物一旦发生坍塌，轻则损坏生产设备设施，造成财产损失，还可能发生人身伤亡事故。
D.3.10 中毒和窒息伤害

中毒是指有毒物质侵入人体后，蓄积到一定的量，与人体组织发生生物化学和生物物理学变化，在一定条件下破坏正常的生理机能，引起某些器官和系统发生暂时性或永久性病变，以致危及生命的现象。有毒物质是指以较小剂量作用于生物体，能使生物体的生理功能或机体正常结构发生暂时性或永久性病理改变，甚至死亡的物质。

中毒事故发生在工业生产过程中、因接触或使用工业毒物引起的中毒常称为职业中毒。在短时间内大量毒物侵入人体后突然发生的病变称为急性中毒。毒物侵入人体的途径主要有三种：呼吸道、消化道、皮肤。

在通风不良的场所发生泄漏或人员进入设备内作业等，都存在缺氧窒息、中毒危险，在清理设备内的残留物或淤积物时，如果设备内通风不畅或置换不彻底，进入设备内作业时可能因为窒息而发生意外伤害。中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目在清罐等受限空间作业过程中有可能发生中毒窒息事故，造成人身伤害。

该加油站能导致中毒危害的主要物质是汽油,汽油为低毒。其泄漏可能造成中毒事故。根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）中毒性危害分级划分：汽油毒性等级为轻度危害（Ⅳ）。

油品和油蒸气具有一定毒性，通常通过误吸、误食和皮肤吸收造成人员中毒和窒息，造成伤害程度取决于侵入人体的油品和油气的数量。

汽油可以对人体造成急性中毒和慢性中毒。

汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入会出现中毒性脑病；极高浓度吸入会引起意识突然丧失、反射性呼吸停止；可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎，部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

汽油慢性中毒会造成神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。吞咽引起急性肠胃炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。皮肤接触导致急性接触性皮炎，甚至灼伤。

油罐区检查井由于不通风，有大量一氧化碳和油气积聚。在人员下井作业之前，如事先不通风排尽油气、一氧化碳气体就下井作业，会发生人员中毒窒息甚至死亡。在清罐作业时，未彻底清除罐内残余油蒸气，就下罐作业，将引发人员中毒窒息甚至死亡。

另外，用汽油洗手、衣服去污、洗涤机件；用嘴吸取油料；作业结束后不更换工作服等，都有可能造成慢性中毒。

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目发生中毒与窒息的场所主要有：加油和卸油作业场所、设备检修、清罐过程场所。

中国石化销售股份有限公司湖南株洲攸县城北加油站综合改造项目发生中毒和窒息事故的可能性有：

1）由于有毒物品汽油的泄漏，其液体、蒸汽、气体经口、鼻、皮肤侵入人体而造成中毒事故。

2）进入汽油埋地油罐检修、抢修，如果没有做好置换、检测和防范措施，有可能发生中毒窒息事故。
D.3.11 受限空间作业危害

加油站存在的三种主要受限空间：油罐（清洗油罐作业）、检查井、隔油池等。存在缺氧窒息、中毒、火灾和爆炸、其他任何威胁生命或健康的环境条件如坠落、溺水、物体打击、电击等引发作业人员受伤或死亡事故可能。

1、应对作业区域进行辨识，确定受限空间的数量、位置，建立受限空间清单并根据作业环境、工艺设备变更等情况不断更新。

2、应针对辨识出的每个受限空间，预先制定安全工作方案。每年应对所有的安全工作方案进行评审。

3、对于用钥匙、工具打开的或有实物障碍的受限空间，打开时应在进入附近设置警示标示。无需工具、钥匙就可进入或无实物障碍阻挡进入的受限空间，应设置固定的警示标识。所有警示标识应包括提醒有危险存在和须经授权才允许入的词语。

4、经辨识为特殊受限空间的作业，必须经公司主管领导和有关部门、属地及作业单位共同进行风险分析，制定可靠的安全工作方案、安全措施和应急预案，采取特殊保护措施并有效落实，在作业前组织模拟演练后方可实施作业。

5、受限空间作业应遵循“先通风、再检测、后作业”的原则。

6、受限空间作业前，应先办理“受限空间安全作业证”，并落实安全监护人。

7、受限空间进入前，应进行清理、清洗。清理、清洗受限空间的方式包括不限于（清空；清扫（如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗）；中和危害物；置换）。

D.3.12 噪声伤害
噪声主要来源于各设备在运转中的振动、磨擦、碰撞而产生的机械噪声和风管、汽管中介质的扩容、节流、排汽而产生的气体动力性噪声以及电机等电气设备所产生的电磁辐射噪声。

长期接触高强度噪声会对人体产生损伤，引起噪声性疾病。噪声危害人的听力，轻则高频听阈损伤，中则耳聋，重则耳鼓膜破裂；噪声对神经系统的危害主要包括头痛、头晕、乏力、记忆力减退、恶心、心悸等；噪声还可以使人产生心跳加快、心律不齐、传导阻滞、血管痉挛、血压变化等症状。《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010中规定，工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时，噪声声级卫生限值为85dB(A)；每天连续接触噪声4小时，噪声声级卫生限值为88dB(A)。
D.3.13 生理、心理性危险和有害因素分析

生理性、行为性危险和有害因素主要是指健康状况异常、从事禁忌作业、辨识功能缺陷和违章指挥或指挥失误、违章作业或误操作、监护失误等。根据本项目各岗位的实际情况，依据《职业健康监护管理办法》的规定，提出了本项目相关岗位的主要有害因素和职业禁忌症明细表，见表3.3-1：

表3.12-1各岗位主要有害因素和职业禁忌症明细表
	序号
	岗位名称
	主要有害因素
	职业禁忌症

	1
	卸油、加油

储罐检修
	中毒、窒息
	1、心血管系统 疾病

2、癫痫或晕厥史

3、肢体肌肉骨骼疾病

4、各种中枢神经核周围神经系统或有明显的神经官能症 

5、过敏性皮肤疾病或手掌角化           

6、妇女妊娠期或哺乳期应脱离接触

	2
	油泵、发电机
	噪声
	1、各种病因引起的永久性感音神经性听力损失大于25dB

2、各种能引起内耳听觉神经系统功能障碍的疾病


D.3.14 行为性危险和有害因素分析

行为性危险有害因素主要是指健康状况异常、从事禁忌作业、辨识功能缺陷和违章指挥或指挥失误、违章作业或误操作、监护失误等。
D.3.15 作业场所环境不良危害

作业场所如果存在地面打滑、作业场所狭窄、作业场所杂乱、地面不平、房屋基础下沉、安全通道不畅、安全出口存在缺陷、采光照明不足、作业场所空气不良、温度和湿度不适、给排水不良以及室外作业时存在恶劣气候等均会影响职工的身体和健康，影响正常的工作，导致相应的生产安全事故。如果作业人员长期在光照度不足环境中工作，将对作业人员视力造成损害，导致视力下降，视物不清，还可导致工作出差错和操作失误。
D.3.16 安全管理危险和有害因素

加油站在安全管理方面如果存在职业安全卫生组织机构不健全、职业安全卫生责任制未落实、职业安全卫生管理规章制度不完善、职业安全卫生投入不足、职业健康管理不完善、其他管理因素缺陷，也会间接引发相应事故。
D.3.17 高温中暑的危险性分析

本项目所在地区属亚热带季风气候，四季分明，夏季炎热多雨，最高月 平均温度（7～9月）为30℃，如果持续高温，对该项目有如下危害：

高温环境会引起中暑、会加速有毒物质吸收、会导致操作失误率升 高，易发生事故；

温度急剧变化时，因热胀冷缩，造成储罐、管道变形或热应力过大， 会导致管道、储罐破坏； 

高温、高湿环境会加速材料的腐蚀；

高温环境会使火灾危险性增大。

D.4 检维修过程中的危险有害因素辨识分析

检修时置换不彻底或未完全与系统隔绝（如未设置盲板）而进入设备、容器内作业，存在检修人员中毒的可能。残留的汽油遇检修明火或铁器碰撞火花，可引发着火爆炸事故。

检修时未办理动火证、未清洗置换彻底、违章检修；在防火防爆区内使用明火、使用非防爆的电动工具或易产生火花的铁制工具、穿着带铁钉的鞋或易产生静电的化纤衣物、进入罐区的车辆无阻火器等，均有引发火灾爆炸的危险。

在进行电焊检修作业时，易引起火灾和爆炸事故；如果焊接时用内部富含可燃气体、液体的管道做搭接线，会在管道连接处产生火花，进而引起着火爆炸。

进入罐内检修前，严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022、《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009、《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022相关规范。要彻底进行自来水置换、清洗，有条件用氮气吹扫，强制通风，并对油气浓度、氧含量检测合格后方可作业，并有人现场监护，有抢险救援措施。
D.5 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）定义，危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

临界量指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对危险化学品重大危险源的临界量作出了明确规定。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过的规定临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，若满足下面的公式，则定为重大危险源：

 S = q1 / Q1+ q2 / Q2 +… … + qn/ Qn≥ 1
S--辨识指标
q1，q2 … qn  -- 每种危险化学品的实际存在量(t)
Q1，Q2 … Qn -- 每种危险化学品相对应的临界量(t)
根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行辨识，该加油站经营的产品主要有汽油、柴油，其中汽油、柴油属于《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018辨识范围的危险化学品，依据上述所列数据对该加油站储存单元、生产单元进行危险化学品重大危险源辨识，相关数据列于下表中。

表D.5-1存储单元危险化学品重大危险源辨识表

	单元
划分
	名称
	危险化学品序号
	规格
	危险类别
	油罐容积（m3）
	设计最大量（t）
	临界量（t）
	是否构成重大危险源

	储存单元1
	汽油
	1630
	92#95#
	易燃液体

类别2
	30*2
	60.725
	200
	否（60.725/200+22.22/200=0.4148＜1）

	
	汽油
	1630
	98#
	易燃液体

类别3
	30*1
	22.22
	200
	

	注：
	汽油密度按0.725g/mL计算，柴油密度按0.74g/mL计算。


表D.5-2生产单元危险化学品重大危险源辨识表

	单元
划分
	名称
	危险化学品序号
	规格
	危险类别
	油罐容积（m3）
	最大在线量（t）
	临界量（t）
	是否构成重大危险源

	生产单元
	汽油
	1630
	92#95#
	易燃液体

类别2
	仅管道输送
	200
	否

	
	柴油
	1630
	98#
	易燃液体

类别3
	仅管道输送
	200
	否

	注：
	汽油密度按0.725g/mL计算，柴油密度按0.84g/mL计算。


根据计算结果，该加油站生产单元、储存单元内汽油的最大存在量未构成危险化学品重大危险源。故该加油站不构成危险化学品重大危险源。
D.6 剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、特别管控危险化学品、高毒物品辨识

该项目生产经营过程中使用的危险化学品依据《危险化学品目录》（2022年版）辨识，该项目不涉及剧毒化学品。

依据《 易制毒化学品的分类和品种目录》（2021 年版）（国办函〔2021〕58 号）辨识，该项目未涉及易制毒化学品。

依据《各类监控化学品名录》（2020版）及《列入第三类监控化学品的新增品种清单》辨识，该项目无监控化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号，该项目的汽油属于第四类易燃液体特别管控危险化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号）辨识，该项目未涉及高毒物品。

D.7 重点监管的危险化学品、淘汰落后工艺和设备辨识

经对照《国家安全监管总局关于公布重点监管的危险化学品名录的通知（2013年完整版）》辨识，汽油属于重点监管的危险化学品。经对照《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知》（应急厅〔2020〕第38号）、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅〔2024〕86号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（原安监总科技〔2015〕75号）和《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（原安监总科技[2016]137 号）辨识，本项目不存在淘汰落后工艺和设备。

表D.7-1汽油安全措施和事故应急处置原则

	特别警示
	高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。

	理

化

特

性
	无色到浅黄色的透明液体。

依据《车用汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为89号、92号和95号、98四个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa；石脑油主要成分为C4～C6的烷烃，相对密度0.78～0.97，闪点-2℃，爆炸极限1.1～8.7%（体积比）。

主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。

	危

害

信

息
	【燃烧和爆炸危险性】

高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。

【健康危害】

汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。

	安

全

措

施
	【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】

（1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。

（2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。

（3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。

（4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。

（5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。

	安

全

措

施
	【储存安全】

（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。

（2）用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。

（3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。

【运输安全】

（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

（2）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。

（3）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

（4）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。

	应

急

处

置

原

则
	【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

【灭火方法】

喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。


D.8 易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该加油站不涉及易制爆化学品。
D.9 危险化工工艺辨识

根据《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》，该加油站不涉及国家重点监管的危险工艺。
D.10 重大事故隐患辨识

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》【原安监总管三[2017]121号】对该加油站是否存在重大事故隐患进行辨识：

表D.10-1 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患辨识表

	序号
	判定标准
	判定记录
	判定结果

	1
	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	该加油站的主要负责人、安全管理人员均参加了应急管理局举办的安全生产知识和管理能力培训，并取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。
	否

	2
	特种作业人员未持证上岗。
	无特种作业人员，不涉及。
	否

	3
	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
	安全距离符合国家标准要求。
	否

	4
	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
	不涉及。
	否

	5
	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
	不涉及。
	否

	6
	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
	不涉及。
	否

	7
	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。
	不涉及。
	否

	8
	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。
	不涉及。
	否

	9
	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
	不涉及。
	否

	10
	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
	经过正规安全设计。
	否

	11
	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
	未使用淘汰落后的工艺、设备。
	否

	12
	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
	安装符合标准的防爆电气设备。
	否

	13
	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
	不涉及。
	否

	14
	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
	不涉及。
	否

	15
	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
	不涉及。
	否

	16
	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
	建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制。
	否

	17
	未制定操作规程和工艺控制指标。
	制定了相关安全操作规程和工艺控制指标。
	否

	18
	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
	制定了动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。
	否

	19
	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
	不涉及。
	否

	20
	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
	加油站按国家标准分区分类储存危险化学品。
	否


经辨识，该加油站不存在重大生产安全事故隐患。
D.11 重大火灾隐患辨识

根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）对本项目进行重大火灾隐患直接判定，如下表：

表D.11-1重大火灾隐患直接判定要素表

	序号
	判定标准
	判定记录
	判定结果

	1
	生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
	该加油站位于攸县联星街道富康社区富康组，位于相对独立的安全地带。
	否

	2
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
	该加油站经营易燃易爆危险品的场所无居住场所，与人员密集场所、居住场所的防火间距满足GB50156-2021规范要求。
	否

	3
	城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB50156对一级站的规定。
	该加油站为三级加油站。
	否

	4
	甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。
	该加油站未设置在地下室或半地下室
	否

	5
	公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。
	不涉及左述场所。
	否

	6
	旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。
	不涉及左述场所。
	否

	7
	易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。
	该加油站设置了防渗漏报警、灭火设施等报警设施。
	否

	8
	在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。
	加油站非人员密集场所。
	否

	9
	托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
	不涉及左述场所。
	否

	10
	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。
	不涉及左述场所。
	否


经辨识，该加油站不存在重大火灾隐患。
附件E：主要安全设施

表E.-1主要安全设施一览表

	序号
	设 备 名 称
	规格、型号或尺寸
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	安全附件及装置

	1）
	阻火通气罩
	
	个
	1
	汽油罐通气管口（利旧）

	2）
	防爆呼吸阀
	
	个
	1
	汽油罐通气管口（利旧）,柴油改汽油，是与原有的汽油呼吸阀连通的

	3）
	防溢流阀
	OPW 61SO型
	个
	3
	防止卸油时满罐（利旧）

	4）
	密闭卸油箱
	
	个
	1
	新增

	5）
	阻火器
	
	个
	1
	（利旧）

	6）
	应急照明灯
	
	台
	2
	新增

	7）
	安全拉断阀
	
	个
	10
	加油机（新增）

	8）
	油泵紧急切断系统
	紧急切断系统按纽设置3个，安装于收银台范围之内及2#/3#加油机立柱
	套
	1
	新增

	2
	消防器材

	1）
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFT/ABC35
	具
	1
	油罐区、卸油区（利旧）

	2）
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFZ/ABC5
	具
	8
	加油区、站房、营业厅（利旧）

	3）
	手提式二氧化碳灭火器（每台手提式二氧化碳灭火器配备一双防冻手套）
	MT/3
	具
	4
	配电间、站房（利旧）

	4）
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC4
	具
	12
	加油区、卸油区、洗车机区（利旧）

	5）
	灭火毯
	－
	块
	6
	站区（利旧）

	6）
	沙子
	－
	m³
	4
	消防沙箱（新增）

	7）
	消防铁锹
	－
	把
	4
	消防器材箱（新增）

	8）
	消防铁桶
	－
	个
	4
	消防器材箱（新增）

	3
	自控仪表设备

	1）
	磁致伸缩液位计
	SYW-A
	台
	3
	高液位报警功能

隔爆型ExdIIAT3Gb（利旧）

	2）
	液位监控仪
	YT-AG
	台
	1
	（利旧）

	3）
	液位声光报警器
	
	台
	1
	（利旧）

	4）
	渗漏检测传感器
	SYW-E
	个
	3
	安装于双层管道的夹层内，隔爆型ExdIIAT3Gb（4根总加油管线）（新增）

	5）
	渗漏检测仪
	GH-SLI
	台
	1
	实现双层管道的泄漏检测和报警（新增）

	6）
	站区监测管理系统
	CS6500
	套
	1
	（利旧）

	7）
	静电接地仪
	
	台
	1
	（新增）

	8）
	可燃气体报警系统
	2个探测点
	套
	1
	实现可燃气体的泄漏检测和报警（新增）

	9）
	隔爆型人体静电导除仪
	
	套
	1
	（新增）

	4
	个人防护用品和装备

	1）
	工作服
	棉质、防静电
	套
	8
	（利旧）

	2）
	工作帽
	防静电
	副
	8
	（利旧）

	3）
	防护手套
	耐油、防静电
	副
	8
	（利旧）

	4）
	工作靴
	耐油、防静电
	双
	8
	（利旧）

	5
	应急救援设施

	1）
	急救药箱（含消毒剂（络合碘）、烧伤等药品）
	
	只
	1
	（利旧）

	2）
	防护手套
	1as 0011耐溶剂手套
	套
	6
	（利旧）

	3）
	口罩
	防有机气体防毒口罩
	只
	6
	（利旧）

	4）
	消防防护服
	
	套
	1
	（利旧）

	5）
	防静电工作服
	防静电
	套
	6
	（利旧）

	6）
	防毒面具
	防有机气体

 HYPERLINK "https://www.baidu.com/s?wd=%E9%98%B2%E6%AF%92%E9%9D%A2%E5%85%B7&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank" 防毒面具
	个
	1
	（利旧）

	6
	供电备用电源

	1）
	柴油发电机组
	25kW
	套
	1
	利旧

	2）
	UPS备用电源
	
	台
	1
	供信息系统不间断电源（利旧）

	7
	其它

	1）
	隔油池
	池顶无覆土GG-3S
	座
	1
	（利旧）

	2）
	水封井
	
	座
	1
	（利旧）

	3）
	限速标志
	
	个
	2
	（利旧）

	4）
	防撞栏杆
	
	个
	8
	高0.6m（新增）

	5）
	消防器材箱
	
	个
	1
	（新增）

	6）
	消防沙箱
	
	个
	2
	（新增）


附件F：安全评价依据的法律、法规、规章和标准

F.1 评价依据的法律、法规及规章

	序号
	名称
	发布机构及文号

	一
	国家法律

	
	《中华人民共和国安全生产法》
	主席令〔2002〕第70号发布，主席令〔2009〕第18号第一次修正，〔2014〕第13号第二次修正，〔2021〕第88号第三次修正

	
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	主席令〔2007〕第69号，主席令〔2024〕第25号令

	
	《中华人民共和国城乡规划法》
	主席令[2008]第74号发布，主席令〔2015〕第23号第一次修正，〔2019〕第29号第二次修正）

	
	《中华人民共和国消防法》
	主席令〔2008〕第6号，主席令（2019年第29号修正），主席令（2021年第81号修正）

	
	《中华人民共和国劳动法》
	主席令〔2009〕第28号发布，主席令〔2018〕第24号修正

	
	《中华人民共和国职业病防治法》
	根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改第七部法律的决定》第四次修正。

	
	《中华人民共和国建筑法》
	主席令〔2011〕第46号发布，〔2019〕第29号修正

	
	《中华人民共和国防震减灾法》
	主席令〔2009〕第7号

	
	《中华人民共和国环境保护法》
	主席令〔2015〕第9号

	
	《中华人民共和国水土保持法》
	主席令〔2010〕第39号

	
	《中华人民共和国水污染防治法》
	主席令〔2017〕第70号

	
	《中华人民共和国行政许可法》
	主席令〔2003〕第7号发布，〔2019〕修正

	
	《中华人民共和国噪声污染防治法》
	主席令〔2021〕第104号

	
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	主席令〔2020〕第43号

	二
	行政法规

	
	《危险化学品安全管理条例》
	国务院令第591号发布，〔2013〕第645号修正

	
	《生产安全事故报告和调查处理条例》
	国务院令〔2007〕第493号

	
	《工伤保险条例》
	国务院令〔2010〕第586号

	
	《公路安全保护条例》
	国务院令〔2011〕第296号

	
	《建设工程安全生产管理条例》
	国务院令〔2003〕第393号

	
	《生产安全事故应急条例》
	国务院第〔2019〕708号令

	
	《易制毒化学品管理条例》
	国务院令第445号令，经第653、666、703号修正，2021年国办函58号令增补，2024年8月24日公安部等6部门公告增补

	三
	部门规章和规范

	
	《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》
	原安监总局令〔2015〕第77号

	
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》
	原安监总局令第45号发布，〔2015〕第79号令修正

	
	《道路危险货物运输管理规定》
	交通运输部令〔2016〕第36号发布，〔2019〕第42号修正

	
	《生产安全事故应急预案管理办法》
	应急管理部第88号发布，〔2019〕第2号令修正

	
	《生产经营单位安全培训规定》
	原安监总局令第80号发布，〔2015〕第2号令修正

	
	《重点监管的危险化学品名录（2013完整版）》
	原安监总管三〔2013〕12号

	
	《防雷减灾管理办法》
	气象局令[2013]第24号公布自2013年6月1日起施行

	
	《发展改革委修订发布<产业结构调整指导目录>》
	中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2021]第49号修改[2024]第7号令修订

	
	《危险化学品建设项目安全设施目录》
	原安监总危化[2007]225号

	
	《易制毒化学品的分类和品种目录》（2021版）
	国办函〔2021〕58号

	
	《易制爆危险化学品名录》（2017年版）
	中华人民共和国公安部2017年5月11日公布

	
	《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）


	原安监总管三〔2013〕12号

	
	《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）
	原安监总管三〔2013〕3号


	
	《特别管控危险化学品目录（第一版）》
	应急管理部，工业和信息化部、公安部、交通运输部联合制定；2020年第3号

	
	《危险货物道路运输安全管理办法》
	交通运输部（2019）29号令

	
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	国家安全生产监督管理总局令第36号〔2015〕第77号修改

	
	《各类监控化学品名录》
	工信部[2020]第52号令

	
	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》
	建设工程消防设计审查验收管理暂行规定(2023修正) 中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号

	四
	行政部门规范性文件

	
	《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
	国发[2010]23号

	
	《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》
	国发[2006]24号

	
	《易制毒化学品的分类和品种目录（2021年版）》
	国办函[2021]58号

	
	《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》
	安委[2012]10号

	
	《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》
	安委办[2008]26号文件

	
	《国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》
	安委办〔2015〕11号

	
	《国家安全监管总局办公厅关于印发《生产安全事故应急处置评估暂行办法》的通知》
	原安监总厅应急〔2014〕95号

	
	《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》
	安监总办〔2015〕27号

	
	《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》
	原安监总管三〔2014〕68号

	
	《危险化学品目录》（2015版）
	国家安全生产监督管理局等十部委公告[2015]第5号 ；应急管理部等十部委公告[2022]第十号

	
	《国家安全监管总局办公厅关于印发〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉的通知》
	原安监总厅管三〔2015〕80号

	
	《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》
	原安监总管三[2011]95号

	
	《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》
	原安监总管三〔2013〕12号

	
	《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》
	安监总管三[2009]116号

	
	《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》
	安监总管三〔2013〕3号

	
	《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》
	财资〔2022〕136号

	
	《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》
	应急厅函〔2022〕300号

	
	《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》
	应急厅函〔2022〕317号

	
	《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》
	安监总危化[2007]255号

	
	《国家安全监管总局  住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》
	安监总管三〔2013〕76号

	
	《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》
	安监总政法﹝2017﹞15号

	
	《高毒物品目录》
	卫法监发﹝2003﹞第142号

	五
	地方性法规和规范性文件

	
	《湖南省安全生产条例》
	2022年7月28日经湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订。

	
	《中共湖南省委湖南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》
	湘发〔2009〕19 号

	
	《湖南省安全生产委员会关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》
	湘安〔2010〕8号

	
	《湖南省实施〈中华人民共和国消防法办法》
	湖南省实施《中华人民共和国消防法》办法(2024修正) 湖南省第十四届人民代表大会常务委员会公告第40号

	
	《湖南省实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法(2020修正)》
	湖南省第十三届人民代表大会常务委员会公告第43号



	
	湖南省实施《工伤保险条例》办法(2022修改)
	湖南省人民政府令第310号

	
	《湖南省实施〈工伤保险条例〉办法》
	湖南省人民政府令〔2017〕第288号

	
	《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》
	湖南省人民政府令〔2022〕第310号

	
	《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产责任保险工作的实施意见》
	湘政办发[2018]62号

	
	《湖南省安全生产委员会关于印发遏制重特大事故工作指导意见的通知》
	原湘安〔2016〕11号

	
	《湖南省安全生产监督管理局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹较大以上事故实施意见的通知》
	原湘安监﹝2016﹞32号


F.2 评价采用的国家标准或行业标准

	序号
	法律、法规及文件通知名称
	文号或发布日期

	
	《汽车加油加气加氢站技术标准》
	GB50156-2021

	
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2014（2018年版）

	
	《建筑防雷设计规范》
	GB50057-2010

	
	《建筑灭火器配置设计规范》
	GB50140-2005

	
	《建筑给水排水设计标准》
	GB50015-2019

	
	《石油化工工程防渗技术规范》
	GB/T50934-2013

	
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
	GB/T50493-2019

	
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》
	GB30871-2022

	
	《生产过程危险和有害因素分类与代码》
	GB/T13861-2022

	
	《企业职工伤亡事故分类》
	GB6441-1986

	
	《安全色》
	GB2893-2008

	
	《安全标志及其使用导则》
	GB2894-2008

	
	《危险化学品重大危险源辨识》
	GB18218-2018

	
	《输送流体用无缝钢管》
	GB/T8163-2018

	
	《危险化学品仓库储存通则》
	GB15603-2022

	
	《危险化学品企业特殊作业安全规范》
	GB30871-2022

	
	《双层罐渗漏检测系统》
	GB/T 30040-2013

	
	《建筑抗震设计标准（2024年版）》
	GB/T 50011-2010

	
	《室外给排水设计标准》
	GB50013-2018

	
	《室外排水设计标准》
	GB 50014-2021

	
	《爆炸危险环境电力装置设计规范》
	GB50058-2014

	
	《消防设施通用规范》
	GB55036-2022

	
	《建筑防火通用规范》
	GB55037-2022

	
	《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
	GB/T 3836.1-2021

	
	《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》
	GB3836.14-2014

	
	《低压配电设计规范》
	GB50054-2011

	
	《供配电系统设计规范》
	GB50052-2009

	
	《建筑工程抗震设防分类标准》
	GB50223-2008

	
	《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》
	GB50453-2008

	
	《油气回收处理设施技术标准》
	GB /T50759-2022

	
	《车用汽油》
	GB17930-2016

	
	《车用柴油》
	GB19147-2016/XGI-2018

	
	《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》
	SH/T 3501-2021

	
	《石油化工自动化仪表选型设计规范》
	SH/T3005-2016

	
	《石油化工安全仪表系统设计规范》
	GB/T50770-2013

	
	《石油化工仪表接地设计规范》
	SH/T 3081-2019

	
	《石油化工仪表供电设计规范》
	SH/T 3082-2019

	
	《化工建设项目安全设计管理导则》
	AQ/T 3033-2022

	
	《加油站用埋地钢﹣玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》
	SH /T3178-2015

	
	《油气回收处理设施技术标准》
	GB/T 50759-2022

	
	《消防给水及消火栓系统技术规范》
	GB50974-2014

	
	《工作场所有害因素职业接触限值—第1部分 化学有害因素》
	GBZ2.1-2019（2022年第1号修改单）

	
	《工作场所有害因素职业接触限值—第2部分 物理因素》
	GBZ2.2-2007

	
	《石油化工静电接地设计规范》
	SH/T3097-2017

	
	《危险化学品储罐区作业安全通则》
	AQ3018-2008

	
	《加油站大气污染物排放标准》
	GB20952-2020

	
	《钢质管道外腐蚀控制规范》
	GB /T21447-2018

	
	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
	GB/T29639-2020

	
	《个体防护装备配备规范第1部分：总则》
	GB39800.1-2020

	
	《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》
	GB39800.2-2020

	
	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》
	GB30077-2023

	
	《生产安全事故应急演练基本规范》
	YJ/T9007-2019

	
	《安全评价通则》
	AQ8001-2007

	
	《安全验收评价导则》
	AQ8003-2007

	
	《加油站作业安全规范》
	AQ3010-2022

	
	《汽车加油加气站消防安全管理》
	XF/T3004-2020

	
	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》
	GB 17914-2013

	
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》
	GB17915-2013

	
	《毒害性商品储存养护技术条件》
	GB 17916-2013

	
	《生产安全事故应急演练评估规范》
	YJ/T9009-2015

	
	《生产经营单位安全生产事故应急预案评估指南》
	YJ/T 9011-2019

	
	《仓储场所消防安全管理通则》
	XF 1131-2014

	
	《社会单位灭火和应急疏散预案及实施导则》
	GB/T 38315 - 2019

	
	《重大火灾隐患判定方法》
	GB35181-2017

	
	《国民经济行业分类》
	GB/T 4754 - 2017

	
	《油气回收系统防爆技术要求》
	GB/T34661-2017

	
	《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》
	GB22380.1-2017

	
	《燃油加油站防爆安全技术第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》
	GB22380.2-2010

	
	《燃油加油站防爆安全技术第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》
	GB22380.3-2010

	
	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》
	原安监总管三【2017】121号

	
	《职业性接触毒物危害程度分级》
	GBZ 230-2010


附件G 法定检测、检验情况的汇总表

	序号
	项目
	检测单位
	检测报告编号
	检验结果

	1
	防雷检测
	徐州市防雷设施检测有限公司
	NO:******
	合格


F-1 法定检测、检验情况表

附件H 收集的文件、资料目录
� EMBED Msxml2.SAXXMLReader.5.0 \* MERGEFORMAT ���





0.001Hc


Cp（Tb-T0）+H





dm


dt





……………………………………（1）





=





0.6





）





  （84r×   





dm/dt


p0(2g r)0.5





………………………………（2）





………（3）





……………………………………（4）





图C.1 油罐区火灾和爆炸事故树





图C.2  加油区火灾和爆炸事故树








_1234568145.unknown

_1234568273.unknown

_1234568401.unknown

_1234568465.unknown

_1234568529.unknown

_1234568561.unknown

_1234568593.unknown

_1234568609.unknown

_1234568617.unknown

_1234568625.unknown

_1234568629.unknown

_1234568633.unknown

_1234568635.unknown

_1234568637.unknown

_1234568638.unknown

_1234568639.unknown

_1234568636.unknown

_1234568634.unknown

_1234568631.unknown

_1234568632.unknown

_1234568630.unknown

_1234568627.unknown

_1234568628.unknown

_1234568626.unknown

_1234568621.unknown

_1234568623.unknown

_1234568624.unknown

_1234568622.unknown

_1234568619.unknown

_1234568620.unknown

_1234568618.unknown

_1234568613.unknown

_1234568615.unknown

_1234568616.unknown

_1234568614.unknown

_1234568611.unknown

_1234568612.unknown

_1234568610.unknown

_1234568601.unknown

_1234568605.unknown

_1234568607.unknown

_1234568608.unknown

_1234568606.unknown

_1234568603.unknown

_1234568604.unknown

_1234568602.unknown

_1234568597.unknown

_1234568599.unknown

_1234568600.unknown

_1234568598.unknown

_1234568595.unknown

_1234568596.unknown

_1234568594.unknown

_1234568577.unknown

_1234568585.unknown

_1234568589.unknown

_1234568591.unknown

_1234568592.unknown

_1234568590.unknown

_1234568587.unknown

_1234568588.unknown

_1234568586.unknown

_1234568581.unknown

_1234568583.unknown

_1234568584.unknown

_1234568582.unknown

_1234568579.unknown

_1234568580.unknown

_1234568578.unknown

_1234568569.unknown

_1234568573.unknown

_1234568575.unknown

_1234568576.unknown

_1234568574.unknown

_1234568571.unknown

_1234568572.unknown

_1234568570.unknown

_1234568565.unknown

_1234568567.unknown

_1234568568.unknown

_1234568566.unknown

_1234568563.unknown

_1234568564.unknown

_1234568562.unknown

_1234568545.unknown

_1234568553.unknown

_1234568557.unknown

_1234568559.unknown

_1234568560.unknown

_1234568558.unknown

_1234568555.unknown

_1234568556.unknown

_1234568554.unknown

_1234568549.unknown

_1234568551.unknown

_1234568552.unknown

_1234568550.unknown

_1234568547.unknown

_1234568548.unknown

_1234568546.unknown

_1234568537.unknown

_1234568541.unknown

_1234568543.unknown

_1234568544.unknown

_1234568542.unknown

_1234568539.unknown

_1234568540.unknown

_1234568538.unknown

_1234568533.unknown

_1234568535.unknown

_1234568536.unknown

_1234568534.unknown

_1234568531.unknown

_1234568532.unknown

_1234568530.unknown

_1234568497.unknown

_1234568513.unknown

_1234568521.unknown

_1234568525.unknown

_1234568527.unknown

_1234568528.unknown

_1234568526.unknown

_1234568523.unknown

_1234568524.unknown

_1234568522.unknown

_1234568517.unknown

_1234568519.unknown

_1234568520.unknown

_1234568518.unknown

_1234568515.unknown

_1234568516.unknown

_1234568514.unknown

_1234568505.unknown

_1234568509.unknown

_1234568511.unknown

_1234568512.unknown

_1234568510.unknown

_1234568507.unknown

_1234568508.unknown

_1234568506.unknown

_1234568501.unknown

_1234568503.unknown

_1234568504.unknown

_1234568502.unknown

_1234568499.unknown

_1234568500.unknown

_1234568498.unknown

_1234568481.unknown

_1234568489.unknown

_1234568493.unknown

_1234568495.unknown

_1234568496.unknown

_1234568494.unknown

_1234568491.unknown

_1234568492.unknown

_1234568490.unknown

_1234568485.unknown

_1234568487.unknown

_1234568488.unknown

_1234568486.unknown

_1234568483.unknown

_1234568484.unknown

_1234568482.unknown

_1234568473.unknown

_1234568477.unknown

_1234568479.unknown

_1234568480.unknown

_1234568478.unknown

_1234568475.unknown

_1234568476.unknown

_1234568474.unknown

_1234568469.unknown

_1234568471.unknown

_1234568472.unknown

_1234568470.unknown

_1234568467.unknown

_1234568468.unknown

_1234568466.unknown

_1234568433.unknown

_1234568449.unknown

_1234568457.unknown

_1234568461.unknown

_1234568463.unknown

_1234568464.unknown

_1234568462.unknown

_1234568459.unknown

_1234568460.unknown

_1234568458.unknown

_1234568453.unknown

_1234568455.unknown

_1234568456.unknown

_1234568454.unknown

_1234568451.unknown

_1234568452.unknown

_1234568450.unknown

_1234568441.unknown

_1234568445.unknown

_1234568447.unknown

_1234568448.unknown

_1234568446.unknown

_1234568443.unknown

_1234568444.unknown

_1234568442.unknown

_1234568437.unknown

_1234568439.unknown

_1234568440.unknown

_1234568438.unknown

_1234568435.unknown

_1234568436.unknown

_1234568434.unknown

_1234568417.unknown

_1234568425.unknown

_1234568429.unknown

_1234568431.unknown

_1234568432.unknown

_1234568430.unknown

_1234568427.unknown

_1234568428.unknown

_1234568426.unknown

_1234568421.unknown

_1234568423.unknown

_1234568424.unknown

_1234568422.unknown

_1234568419.unknown

_1234568420.unknown

_1234568418.unknown

_1234568409.unknown

_1234568413.unknown

_1234568415.unknown

_1234568416.unknown

_1234568414.unknown

_1234568411.unknown

_1234568412.unknown

_1234568410.unknown

_1234568405.unknown

_1234568407.unknown

_1234568408.unknown

_1234568406.unknown

_1234568403.unknown

_1234568404.unknown

_1234568402.unknown

_1234568337.unknown

_1234568369.unknown

_1234568385.unknown

_1234568393.unknown

_1234568397.unknown

_1234568399.unknown

_1234568400.unknown

_1234568398.unknown

_1234568395.unknown

_1234568396.unknown

_1234568394.unknown

_1234568389.unknown

_1234568391.unknown

_1234568392.unknown

_1234568390.unknown

_1234568387.unknown

_1234568388.unknown

_1234568386.unknown

_1234568377.unknown

_1234568381.unknown

_1234568383.unknown

_1234568384.unknown

_1234568382.unknown

_1234568379.unknown

_1234568380.unknown

_1234568378.unknown

_1234568373.unknown

_1234568375.unknown

_1234568376.unknown

_1234568374.unknown

_1234568371.unknown

_1234568372.unknown

_1234568370.unknown

_1234568353.unknown

_1234568361.unknown

_1234568365.unknown

_1234568367.unknown

_1234568368.unknown

_1234568366.unknown

_1234568363.unknown

_1234568364.unknown

_1234568362.unknown

_1234568357.unknown

_1234568359.unknown

_1234568360.unknown

_1234568358.unknown

_1234568355.unknown

_1234568356.unknown

_1234568354.unknown

_1234568345.unknown

_1234568349.unknown

_1234568351.unknown

_1234568352.unknown

_1234568350.unknown

_1234568347.unknown

_1234568348.unknown

_1234568346.unknown

_1234568341.unknown

_1234568343.unknown

_1234568344.unknown

_1234568342.unknown

_1234568339.unknown

_1234568340.unknown

_1234568338.unknown

_1234568305.unknown

_1234568321.unknown

_1234568329.unknown

_1234568333.unknown

_1234568335.unknown

_1234568336.unknown

_1234568334.unknown

_1234568331.unknown

_1234568332.unknown

_1234568330.unknown

_1234568325.unknown

_1234568327.unknown

_1234568328.unknown

_1234568326.unknown

_1234568323.unknown

_1234568324.unknown

_1234568322.unknown

_1234568313.unknown

_1234568317.unknown

_1234568319.unknown

_1234568320.unknown

_1234568318.unknown

_1234568315.unknown

_1234568316.unknown

_1234568314.unknown

_1234568309.unknown

_1234568311.unknown

_1234568312.unknown

_1234568310.unknown

_1234568307.unknown

_1234568308.unknown

_1234568306.unknown

_1234568289.unknown

_1234568297.unknown

_1234568301.unknown

_1234568303.unknown

_1234568304.unknown

_1234568302.unknown

_1234568299.unknown

_1234568300.unknown

_1234568298.unknown

_1234568293.unknown

_1234568295.unknown

_1234568296.unknown

_1234568294.unknown

_1234568291.unknown

_1234568292.unknown

_1234568290.unknown

_1234568281.unknown

_1234568285.unknown

_1234568287.unknown

_1234568288.unknown

_1234568286.unknown

_1234568283.unknown

_1234568284.unknown

_1234568282.unknown

_1234568277.unknown

_1234568279.unknown

_1234568280.unknown

_1234568278.unknown

_1234568275.unknown

_1234568276.unknown

_1234568274.unknown

_1234568209.unknown

_1234568241.unknown

_1234568257.unknown

_1234568265.unknown

_1234568269.unknown

_1234568271.unknown

_1234568272.unknown

_1234568270.unknown

_1234568267.unknown

_1234568268.unknown

_1234568266.unknown

_1234568261.unknown

_1234568263.unknown

_1234568264.unknown

_1234568262.unknown

_1234568259.unknown

_1234568260.unknown

_1234568258.unknown

_1234568249.unknown

_1234568253.unknown

_1234568255.unknown

_1234568256.unknown

_1234568254.unknown

_1234568251.unknown

_1234568252.unknown

_1234568250.unknown

_1234568245.unknown

_1234568247.unknown

_1234568248.unknown

_1234568246.unknown

_1234568243.unknown

_1234568244.unknown

_1234568242.unknown

_1234568225.unknown

_1234568233.unknown

_1234568237.unknown

_1234568239.unknown

_1234568240.unknown

_1234568238.unknown

_1234568235.unknown

_1234568236.unknown

_1234568234.unknown

_1234568229.unknown

_1234568231.unknown

_1234568232.unknown

_1234568230.unknown

_1234568227.unknown

_1234568228.unknown

_1234568226.unknown

_1234568217.unknown

_1234568221.unknown

_1234568223.unknown

_1234568224.unknown

_1234568222.unknown

_1234568219.unknown

_1234568220.unknown

_1234568218.unknown

_1234568213.unknown

_1234568215.unknown

_1234568216.unknown

_1234568214.unknown

_1234568211.unknown

_1234568212.unknown

_1234568210.unknown

_1234568177.unknown

_1234568193.unknown

_1234568201.unknown

_1234568205.unknown

_1234568207.unknown

_1234568208.unknown

_1234568206.unknown

_1234568203.unknown

_1234568204.unknown

_1234568202.unknown

_1234568197.unknown

_1234568199.unknown

_1234568200.unknown

_1234568198.unknown

_1234568195.unknown

_1234568196.unknown

_1234568194.unknown

_1234568185.unknown

_1234568189.unknown

_1234568191.unknown

_1234568192.unknown

_1234568190.unknown

_1234568187.unknown

_1234568188.unknown

_1234568186.unknown

_1234568181.unknown

_1234568183.unknown

_1234568184.unknown

_1234568182.unknown

_1234568179.unknown

_1234568180.unknown

_1234568178.unknown

_1234568161.unknown

_1234568169.unknown

_1234568173.unknown

_1234568175.unknown

_1234568176.unknown

_1234568174.unknown

_1234568171.unknown

_1234568172.unknown

_1234568170.unknown

_1234568165.unknown

_1234568167.unknown

_1234568168.unknown

_1234568166.unknown

_1234568163.unknown

_1234568164.unknown

_1234568162.unknown

_1234568153.unknown

_1234568157.unknown

_1234568159.unknown

_1234568160.unknown

_1234568158.unknown

_1234568155.unknown

_1234568156.unknown

_1234568154.unknown

_1234568149.unknown

_1234568151.unknown

_1234568152.unknown

_1234568150.unknown

_1234568147.unknown

_1234568148.unknown

_1234568146.unknown

_1234568017.unknown

_1234568081.unknown

_1234568113.unknown

_1234568129.unknown

_1234568137.unknown

_1234568141.unknown

_1234568143.unknown

_1234568144.unknown

_1234568142.unknown

_1234568139.unknown

_1234568140.unknown

_1234568138.unknown

_1234568133.unknown

_1234568135.unknown

_1234568136.unknown

_1234568134.unknown

_1234568131.unknown

_1234568132.unknown

_1234568130.unknown

_1234568121.unknown

_1234568125.unknown

_1234568127.unknown

_1234568128.unknown

_1234568126.unknown

_1234568123.unknown

_1234568124.unknown

_1234568122.unknown

_1234568117.unknown

_1234568119.unknown

_1234568120.unknown

_1234568118.unknown

_1234568115.unknown

_1234568116.unknown

_1234568114.unknown

_1234568097.unknown

_1234568105.unknown

_1234568109.unknown

_1234568111.unknown

_1234568112.unknown

_1234568110.unknown

_1234568107.unknown

_1234568108.unknown

_1234568106.unknown

_1234568101.unknown

_1234568103.unknown

_1234568104.unknown

_1234568102.unknown

_1234568099.unknown

_1234568100.unknown

_1234568098.unknown

_1234568089.unknown

_1234568093.unknown

_1234568095.unknown

_1234568096.unknown

_1234568094.unknown

_1234568091.unknown

_1234568092.unknown

_1234568090.unknown

_1234568085.unknown

_1234568087.unknown

_1234568088.unknown

_1234568086.unknown

_1234568083.unknown

_1234568084.unknown

_1234568082.unknown

_1234568049.unknown

_1234568065.unknown

_1234568073.unknown

_1234568077.unknown

_1234568079.unknown

_1234568080.unknown

_1234568078.unknown

_1234568075.unknown

_1234568076.unknown

_1234568074.unknown

_1234568069.unknown

_1234568071.unknown

_1234568072.unknown

_1234568070.unknown

_1234568067.unknown

_1234568068.unknown

_1234568066.unknown

_1234568057.unknown

_1234568061.unknown

_1234568063.unknown

_1234568064.unknown

_1234568062.unknown

_1234568059.unknown

_1234568060.unknown

_1234568058.unknown

_1234568053.unknown

_1234568055.unknown

_1234568056.unknown

_1234568054.unknown

_1234568051.unknown

_1234568052.unknown

_1234568050.unknown

_1234568033.unknown

_1234568041.unknown

_1234568045.unknown

_1234568047.unknown

_1234568048.unknown

_1234568046.unknown

_1234568043.unknown

_1234568044.unknown

_1234568042.unknown

_1234568037.unknown

_1234568039.unknown

_1234568040.unknown

_1234568038.unknown

_1234568035.unknown

_1234568036.unknown

_1234568034.unknown

_1234568025.unknown

_1234568029.unknown

_1234568031.unknown

_1234568032.unknown

_1234568030.unknown

_1234568027.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568021.unknown

_1234568023.unknown

_1234568024.unknown

_1234568022.unknown

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234567953.unknown

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.dwg

